变压器油中溶解气体在线监测装置

技术规范书

（通用部分）

版本号：2024版V1.0

中国南方电网有限责任公司

2024年12月

知识产权声明

南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights

Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

本技术规范书对应的专用部分目录

| 序号 | 名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变压器油中溶解气体在线监测装置技术规范书（气相色谱专用部分） |  |
| 2 | 变压器油中溶解气体在线监测装置技术规范书（光声光谱专用部分） |  |
| 3 | 变压器油中溶解气体在线监测装置技术规范书（红外光谱专用部分） |  |
| 4 | 变压器油中溶解气体在线监测装置技术规范书（乙炔快速检测装置专用部分） |  |

目    录

1 总则	1

2 工作范围	1

2.1 供货范围	1

2.2 服务界限	1

2.3 技术文件	2

3 应遵循的主要标准	2

4 使用条件	3

4.1正常工作条件	3

4.2特殊工作条件	4

4.3 接入安全性要求	4

4.4 装置要求	4

5 技术要求	5

5.1 基本功能要求	5

5.2 监测性能要求	7

5.3 通信功能	8

5.4 绝缘性能	8

5.5 电磁兼容性能	9

5.6 环境适应性能	10

5.7 机械性能	11

5.8 外壳防护性能	11

5.9 连续通电	11

5.10 可靠性	12

5.11 装置寿命	12

5.12 结构和外观	12

5.13 网络安全要求	12

6 试验项目及要求	12

6.1 试验环境	12

6.2 接入安全性检查	13

6.3 基本功能检验	13

6.4 监测性能试验	13

6.5 通信方式及一致性试验	15

6.6 绝缘性能试验	15

6.7 电磁兼容性能试验	16

6.8 环境适应性能试验	18

6.9 机械性能试验	19

6.10 外壳防护性能试验	20

6.11 连续通电试验	20

6.12 结构和外观检查	20

6.13 数据传输试验	20

6.14 数据分析试验	20

7 检验规则	20

7.1 型式试验	21

7.2 出厂试验	22

7.3 送样检测试验	22

7.4到货抽检	22

7.5 交接试验	22

7.6 运行中试验	22

8 技术联络、技术培训及售后服务	22

8.1 技术联络	22

8.2 技术培训	22

8.3 售后服务	23

9 标志、包装、运输、贮存	23

9.1 标志	23

9.2 包装	24

9.3 运输	24

9.4 贮存	24

附录A 在线监测装置IEC61850通信要求	25

ICD建模要求	25

SCD建模要求	38

附录B在线监测装置无线通信要求	40

一、一般约定	40

二、数据帧格式	41

三、控制字定义	41

四、控制字格式	42

五、状态监测数据量	50

- 1 总则

1.1本技术规范书适用于中国南方电网公司电网设备采购的变压器油中溶解气体在线监测装置，提出了该类装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本技术条件提出的是最低限度的技术要求。凡本技术条件中未规定，但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6投标方在应标技术条件中应如实反映应标产品与本技术条件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.7投标方应在应标技术部分按本技术条件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.8投标方应充分理解本技术条件并按本技术条件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术条件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.9本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.10 投标方应提供不少于6年的产品质量保证期。

- 2 工作范围

## 2.1 供货范围

合同供货范围为基于色谱检测原理、光声光谱检测原理、红外光谱检测原理的全组分类变压器油中溶解气体在线监测装置，详见专用部分附表2.2。

## 2.2 服务界限

2.2.1 从装置生产厂家至变电站的运输全部由投标方完成。

2.2.2 在线监测装置现场安装和试验在招标方的技术指导和监督下由投标方完成，招标方协助投标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题。通讯材料等所有材料由投标方提供，通讯布线及接线在招标方技术指导和监督下由投标方完成。

2.2.3投标方负责在招标方的监督下对装置进行调试，并按本规范的相关要求，实现监测装置与该站的在线监测综合处理单元的自动通信，以及与省级主站的通信。采用无线通信方式的，应按本规范要求传输至省级主站安全接入区，实现与省级主站通信。

2.2.4装置安装、调试合格后方可投运。装置投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

## 2.3 技术文件

2.3.1 在订货前，投标方应向招标方提供一般性资料，如鉴定证书、型式试验报告、报价书、典型说明书和主要技术参数。

2.3.2 在技术协议签订10天内，投标方向招标方提供下列图纸资料及拷贝光盘2份。

（a）接线配置图；

（b）外形图、安装尺寸基础图；

（c）装置使用说明书。

2.3.3 装置供货时提供下列资料: 装置的开箱资料除了2.3.2条所述图纸资料外，还应包括安装、运行、维护、修理说明书(中文或中英文对照)，部件清单，易损件的清单，工厂试验报告，产品合格证等，一式8份。

2.3.4 投标方应提供上述资料的电子版本2份。

- 3 应遵循的主要标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中的引用而构成本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有版本都有可能被修订，应用时应使用下列标准最新版本。

GB 2423.1    电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温

GB 2423.2    电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温

GB 2423.3    电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验

GB 2423.22   电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 N：温度变化

GB 4208      外壳防护等级（IP 代码）

GB 4943      信息技术设备的安全

GB 9361      计算站场地安全要求

GB/T 191     包装储运图示标志

GB/T 7261    继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T 11287   电气继电器 第 21 部分 量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1 篇：振动试验（正弦）

GB/T 14537   量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验

GB/T 17623   绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法

GB/T 17626.1  电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论

GB/T 17626.2  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6  电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.8  电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9  电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 17626.10  电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验

GB/T 17626.11  电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GJB/Z 299B    电子设备可靠性预计手册

DL/T 722      变压器油中溶解气体分析和判断导则

DL/T 860      变电站通信网络和系统

DL/T 1146     DL/T 860实施技术规范

Q/CSG 1203021南方电网公司变电设备在线监测装置通用技术规范

南方电网公司变电设备在线监测装置数据通信技术规范

Q/CSG 1203021  南方电网公司变电设备在线监测装置通用技术规范

GB/T22239-2019  《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》

GB/T 36572-2018  《电力监控系统网络安全防护导则》）

GB/T 39786-2021  《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》

国家发改委14号令  《电力监控系统安全防护规定》

国能安全〔2015〕36号  《电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范》

Q/CSG120499  《中国南方电网电力监控系统网络安全技术规范》

Q/CSG1204100-2021 《南方电网电力监控系统模块网络安全通用技术条件》

Q/CSG1204104-2021  《南方电网智能电网电力监控系统网络安全防护技术要求》

- 4 使用条件

## 4.1正常工作条件

- 环境温度：25℃～+70℃；

- 环境相对湿度：5％～100％（产品内部，既不应凝露，也不应结冰）；

- 大气压力：80kPa～110kPa；

- 最大风速：35m/s（离地面 10m 高，10min 平均风速）（户外）；

- 最大日温差：25℃（户外）；

- 日照强度：0.1W/cm2（风速 0.5m/s）（户外）；

- 覆冰厚度：10mm（户外）；

- 工作电源：额定电压：AC 220V15％；

频 率：500.5Hz；

谐波含量：＜5％；

- 安全要求：符合GB 4943 中的相关规定及计算机机房内的GB 9361中B类安全规定。

## 4.2特殊工作条件

针对具体工程，用户根据实际需求提出特殊工作条件（专用部分表格1.2）。当超出正常与特殊工作条件时，由用户与供应商协商确定。

## 4.3 接入安全性要求

- 在线监测装置的接入不应使被监测设备或邻近设备出现安全隐患，如绝缘性能降低、密封破坏等；

- 应能够承受油箱的正常压力，对变压器油进行处理时产生的正压与负压不会引起油渗漏；取油口耐受压力≥0.6Mpa；

- 油样采集方式和回油应不影响被监测设备的安全运行，取油和回油管路应分开；

- 使用载气的监测设备，应采用严格措施保证监测装置所用载气不进入变压器本体；

- 应保证被监测设备密封性，防止采样部分引起的外界水分和空气的渗入。

- 装置输油管与防护钢管间应有绝缘层，避免发生间隙放电。

## 4.4 装置要求

- 应采用循环油工作方式，油样采集部分不应污染油，循环取样应不消耗油，同时应具备油样强制循环措施，取样前油样循环时间应确保死体积油样全部循环完毕，所取油样必须能代表变压器中油的真实状态；

- 取样油管应采用304及以上等级不锈钢或紫铜材质，油管外可加管路伴热带、保温管等保温部件及防护部件，以保证变压器油在管路中的流动顺畅。油管采用铝塑管+外防护金属保护管+不锈钢波纹管保护的方式进行敷设安装，油管穿套于铝塑管中并再次穿套于镀锌管或敷设于槽盒中。主变侧油管预留0.3−0.5米的空余，加套透明TPU树脂软管后，再使用不锈钢波纹管防护。铝塑管和油管之间、铝塑管与不锈钢波纹管之间、不锈钢波纹管与镀锌管之间均使用封堵材料封堵，防止雨水侵入。如现场条件允许，建议采用明管敷设方式，便于后期检查维护，封堵材料不应选用含氯材料；

- 具备校验免拆卸管路功能、油样校验接口和气样校验接口，现场校验接口采用标准的￠6mm接头，装置生产厂家应提供校验用连接管路及校验方法，装置本体或后台电脑应至少满足以下两点要求：1、可查看样品分析过程中管路清洗、升温、取样、进样、检测、诊断等各个步骤进度；2、可人工操作分析样品；

- 应使用载气发生器（无需更换载气瓶），并配置备用气瓶，当切换到备用气瓶时，装置应能发送载气发生器不可用的告警信号，载气发生器的使用年限不低于6年；

- 装置在室外高温环境下监测性能应满足技术要求的规定，应配备空调或温度调节模块以保证装置箱体内温度稳定；

- 油样采集及分离单元适应油温：10～100℃；

- 有线通信方式下，应使用光纤或铠装电缆铺设。

- 5 技术要求

## 5.1 基本功能要求

- 5.1.1 监测功能

- 实现被监测设备状态参量的自动采集、信号调理、模数转换和数据的预处理功能；装置应满足每天至少1次的采样周期，并可按需要采用远程或现场方式更改采样周期；

- 实现监测参量就地数字化和缓存，监测结果可根据需要实时及定期发送至省级主站系统；

- 应具有自动加速监测功能，可自行设定启用或不启用自动加速监测功能。若启用，发现监测预警后应立即进行二次采样验证，确认后自动缩短为快速采样周期，实时跟踪变压器运行状况。

- 5.1.2 记录功能

- 装置运行后应能正确记录和存储实时监测数据，装置异常等情况下应能够正确建立事件标识；现场监测装置应能存放至少连续2年以上的监测数据，可本地提取，并能进行数据备份；

- 保证记录数据的安全性，不应因电源中断、快速或缓慢波动及跌落等原因丢失已记录的动态数据；不应因外部访问而删除动态记录数据；不允许人工删除和修改动态记录数据；不应丢失或抹去已记录的信息；

- 具有谱图传输功能，支持谱图通过就地工作站提取和通过DL/T860通信协议传输至站端后台。

- 5.1.3 报警功能

- 应具有监测功能故障和通信中断等异常情况的自动报警功能；具备数据超标报警、产气率超标报警、装置功能异常报警等故障报警功能，且设备状态参量报警阈值可设置；

- 报警信息应能区分各种不同类型的异常情况，包括监测数据、装置自检异常等；

- 报警信息应实现实时远传，报警策略设置可修改。

- 5.1.4 分析功能

- 装置应具有自检测功能，提供装置运行状态自检信息，记录故障日志；

- 装置应具有自恢复功能，当出现类似异常供电终止等情况后，装置能够自动恢复正常运行，且存储数据不丢失，并能实现自动补发，通过综合处理单元或省级主站的安全接入区实现数据上送至主站系统；

- 应提供组分含量，能计算特征气体绝对增量和相对增长速率，以及DL/T 722-2014中的绝对产气速率、相对产气速率，并可采用报表、趋势图、单一组分显示、多组分显示等多种展示方式，气相色谱原理装置应提供检测结果原始谱图；

- 具有数据分析和故障诊断功能，提供符合DL/T 722-2014要求的三比值法、大卫三角形法或立体图示法辅助诊断分析结果；

- 具备数据超标报警、产气率超标报警、装置功能异常报警等故障报警功能，且设备状态参量报警阈值可设置；

- 报警信息应能区分各种不同类型的异常情况，包括监测数据、装置自检异常等；

- 报警信息应实现实时远传，报警策略设置可修改。

- 5.1.5 现场校验功能

5.1.5.1 应具备专用的油样校验接口，现场校验接口应布置于装置机箱内部，采用独立通道不占用检测用进油和回油接口，接入安全性应符合4.3要求。现场校验接口采用标准的￠6mm接头，连接管路采用外径￠6mm金属管或耐油高分子聚合管，可具备气样校验接口，该气体校验功能应采用无用户干预全自动校验形式，所配备标准气体的性能有效期应不小于1年。

5.1.5.2 装置应具备现场自主校验功能，当监测装置接入制备的油样后，通过自主校验功能即可进行自动清洗校验流程，且自检数据可导出，提高现场校验效率。

## 5.2 监测性能要求

- 5.2.1 测量误差要求

测量误差需符合表1中测量误差限值要求。

表1 全组分油中溶解气体在线监测装置技术指标

| 检测参量 | 检测范围（μL/L） | 测量误差限值 |
| --- | --- | --- |
| 氢气H2 | 2-20 | ±2 μL/L或±30%[1] |
|  | 20-2000 | ±30% |
| 乙炔C2H2 | 0.5-5 | ±0.5 μL/L或±30% |
|  | 5-10 | ±30% |
|  | 10-200 | ±20% |
| 甲烷CH4 乙烷C2H6 乙烯C2H4 | 0.5-10 | ±0.5 μL/L或±30% |
|  | 10-1000 | ±30% |
| 一氧化碳CO | 25-100 | ±25 μL/L或±30% |
|  | 100-5000 | ±30% |
| 二氧化碳CO2 | 25-100 | ±25 μL/L或±30% |
|  | 100-15000 | ±30% |
| 总烃TotalGas | 2-10 | ±2μL/L或±30% |
|  | 10-150 | ±30% |
|  | 150-2000 | ±20% |

- 测量误差限值取两者较大值，下同。

- 本表不适用于乙炔快速检测装置，其测量误差具体技术指标见乙炔快速检测装置专用部分。

- 5.2.2 最小检测浓度

油中氢气H2最小检测浓度不大于2mL/L、乙炔C2H2最小检测浓度不大于0.5mL/L。

- 本条不适用于乙炔快速检测装置，其最小检测浓度要求见乙炔快速检测装置专用部分。

- 5.2.3 测量重复性要求

在重复性条件下，6次测试结果的相对标准偏差RSD≤5%。

- 5.2.4 最小检测周期

装置最小检测周期不大于2小时。

- 本条不适用于乙炔快速检测装置，其最小检测周期要求见乙炔快速检测装置专用部分。

- 5.2.5 响应时间

对于油中氢气和总烃，装置的响应时间不大于3小时。

- 本条不适用于乙炔快速检测装置，其响应时间要求见乙炔快速检测装置专用部分。

- 5.2.6 交叉敏感性

一氧化碳（CO）含量>1000μL/L、氢气H2含量<50mL/L时，氢气检测误差符合5.2.1中的要求，乙烷（C2H6）含量>150mL/L、二氧化碳（CO2）含量>5000mL/L、其他烃类含量＜10mL/L时，甲烷、乙烷、乙烯、乙炔检测误差符合5.2.1中的要求。

## 5.3 通信功能

- 5.3.1 装置通信方式

通信方式一：装置通过以太网方式传输至综合处理单元，并传输至省级主站中心，数据交互应遵循统一的通信协议和数据格式，满足《南方电网公司变电设备在线监测装置通用技术规范》等相关要求。装置内部的通信接口应采用可靠的现场工业控制总线或以太网络。在线监测装置传输的数据内容和方式，以及进行数据建模时应遵循的原则见附录A。

通信方式二：装置通过无线专用网络（GPRS-APN）通信方式传输至省级主站无线安全接入区，并提供通信软件，用于与省级主站系统进行信息交互，交互应遵循统一的通信协议和数据格式。在线监测装置传输的数据内容和方式，以及进行数据建模时应遵循的原则见附录B。

- 5.3.2 对时功能

装置通信软件应具备简单网络时间协议（SNTP，Simple Network Time Protocol）时间同步对时功能。

## 5.4 绝缘性能

- 5.4.1 绝缘电阻

- 在正常试验大气条件下，装置各独立电路与外露的可导电部分之间，以及各独立电路之间，绝缘电阻的要求见表2。

表 2 正常试验条件下绝缘电阻要求

| 额定电压Ur | 绝缘电阻要求 |
| --- | --- |
| Ur≤60V | ≥5MΩ（用250V兆欧表测量） |
| 250＞Ur＞60V | ≥5MΩ（用500V兆欧表测量） |
| 注：与二次设备及外部回路直接连接的接口回路绝缘电阻采用250＞Ur＞60V的要求。 |  |

- 温度+402℃，相对湿度（933）％恒定湿热条件下，装置各独立电路与外露的可导电部分之间，以及各独立电路之间，绝缘电阻的要求见表3。

表 3 恒定湿热条件下绝缘电阻要求

| 额定电压Ur | 绝缘电阻要求 |
| --- | --- |
| Ur≤60V | ≥1MΩ（用250V兆欧表测量） |
| 250＞Ur＞60V | ≥1MΩ（用500V兆欧表测量） |
| 注：与二次设备及外部回路直接连接的接口回路绝缘电阻采用250＞Ur＞60V的要求。 |  |

- 5.4.2 介质强度

- 在正常试验大气条件下，装置各独立电路与外露的可导电部分之间，以及各独立电路之间，应能承受频率为50Hz，历时1min的工频耐压试验而无击穿闪络及元件损坏现象；

- 工频耐压试验电压值按表4规定进行选择，也可以采用直流试验电压，其值应为规定的交流试验电压值的1.4倍。

表 4 介质强度要求

| 额定电压Ur | 试验电压有效值 |
| --- | --- |
| Ur≤60V | 0.5 kV |
| 250＞Ur＞60V | 2.0 kV |
| 注：与二次设备及外部回路直接连接的接口回路试验电压采用250＞Ur＞60V的要求。 |  |

- 5.4.3 冲击电压

在正常试验大气条件下，装置各独立电路与外露的可导电部分之间，以及各独立电路之间，应能承受1.2/50μs的标准雷电波的短时冲击电压试验。当额定工作电压大于60V时，开路试验电压为5kV；当额定工作电压不大于60V时，开路试验电压为1kV。试验后设备应无绝缘损坏和器件损坏。冲击电压要求见表5。

表 5 冲击电压要求

| 额定电压Ur | 开路试验电压 |
| --- | --- |
| Ur≤60V | 1.0kV |
| 250＞Ur＞60V | 5.0 kV |
| 注：与二次设备及外部回路直接连接的接口回路试验电压采用250＞Ur＞60V的要求。 |  |

## 5.5 电磁兼容性能

- 5.5.1 静电放电抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.2规定的严酷等级为4级的静电放电干扰。

- 5.5.2 射频电磁场辐射抗扰度

装置应能承受 GB/T 17626.3规定的严酷等级为3级的射频电磁场辐射干扰。

- 5.5.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.4规定的严酷等级为4级的电快速瞬变脉冲群干扰。

- 5.5.4 浪涌（冲击）抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.5规定的严酷等级为4级的浪涌（冲击）干扰。

- 5.5.5 射频场感应的传导骚扰抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.6规定的严酷等级为3级的射频场感应的传导骚扰干扰。

- 5.5.6 工频磁场抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.8规定的严酷等级为5级的工频磁场干扰。

- 5.5.7 脉冲磁场抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.9规定的严酷等级为5级的脉冲磁场干扰。

- 5.5.8 阻尼振荡磁场抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.10规定的严酷等级为5级的阻尼振荡磁场干扰。

- 5.5.9 电压暂降、短时中断抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.11规定的电压为40％UT，持续时间10个周波的电压暂降干扰。

## 5.6 环境适应性能

- 5.6.1 低温

装置应能承受GB/T 2423.1规定的低温试验，试验温度为表6规定的低温温度、持续时间 6h 的低温试验，试验过程中装置应稳定运行，数据不应丢失，试验期间，装置保持运行状态，并按照实际运行工况要求设定数据采集传输周期。试验过程中装置应稳定运行，数据不应丢失，性能应满足技术要求的规定。

- 5.6.2 高温

装置应能承受GB/T 2423.2规定的高温试验，试验温度为表6规定的高温温度、持续时间 6h 的高温试验，试验过程中装置应稳定运行，数据不应丢失，试验期间，装置保持运行状态，并按照实际运行工况要求设定数据采集传输周期。试验过程中装置应稳定运行，数据不应丢失，性能应满足技术要求的规定。

表 6 考 核 适 用 温 度

| 工作环境温度要求/C | 低温温度/C | 高温温度/C |
| --- | --- | --- |
| -25～+70 | -25 | +70 |

- 5.6.3 恒定湿热

装置应能承受GB/T 2423.3规定的恒定湿热试验。试验温度+40±2℃、相对湿度（93± 3）％，试验时间12h，试验期间，装置保持运行状态，并按照实际运行工况要求设定数据采集传输周期。试验过程中装置应稳定运行，数据不应丢失，性能应满足技术要求的规定。

- 5.6.4 交变湿热

装置应能承受GB/T 2423.4规定的交变湿热试验。高温温度55℃，循环次数1次。试验期间，装置保持运行状态，并按照实际运行工况要求设定数据采集传输周期。试验过程中装置应稳定运行，数据不应丢失，性能应满足技术要求的规定。

## 5.7 机械性能

- 5.7.1 振动（正弦）

- 装置应能承受GB/T 11287中规定的严酷等级为Ⅰ级的振动响应试验；

- 装置应能承受GB/T 11287中规定的严酷等级为Ⅰ级的振动耐久试验。

- 5.7.2 冲击

- 装置应能承受GB/T 14537中规定的严酷等级为Ⅰ级的冲击响应试验；

- 装置应能承受GB/T 14537中规定的严酷等级为Ⅰ级的冲击耐久试验。

- 5.7.3 碰撞

装置应能承受 GB/T 14537中规定的严酷等级为Ⅰ级的碰撞试验。

## 5.8 外壳防护性能

- 5.8.1 防尘

室内及遮蔽场所使用的装置，应符合GB 4208中规定的外壳防护等级 IP51的要求；户外使用的装置，应符合GB 4208中规定的外壳防护等级 IP55的要求。

- 5.8.2 防水

室内及遮蔽场所使用的装置，应符合GB 4208中规定的外壳防护等级 IP51的要求；户外使用的装置，应符合GB 4208中规定的外壳防护等级 IP55的要求。

## 5.9 连续通电

监测装置应进行72 -168小时（常温）连续通电试验。要求试验期间，测量性能应满足技术要求的规定。

## 5.10 可靠性

监测装置的设计应充分考虑其工作条件，要求能在4.1和4.2所述工作条件下长期可靠工作。

## 5.11 装置寿命

全部设备必须是全新的、持久耐用的。即使在本规范书中没有明显地提出,也应满足作为一个完整产品一般所能满足的全部要求。监测装置寿命应不低于10年。

## 5.12 结构和外观

- 装置机箱应采取必要的防电磁干扰的措施。机箱的外露导电部分应在电气上连成一体，并可靠接地；

- 机箱应满足发热元器件的通风散热要求；

- 机箱模件应插拔灵活、接触可靠，互换性好；

- 外表涂敷、电镀层应牢固均匀、光洁，不应有脱皮锈蚀等。

## 5.13 网络安全要求

- 5.13.1 操作系统及通信端口要求

- 若有操作系统，应优先采用国产安全操作系统或Linux等非Windows操作系统，优先采用国产数据库，同时装置及系统安全性能应符合南方电网网络及信息安全相关规定。供应商须配合业主完成系统安全加固，供应商应保证验收时站端监测软件能正常运行且与远程主站能正常传输相关监测数据。

- 监测软件禁止使用135、137、138、139、445、3389等高危端口进行业务通信或同步。

- 5.13.2 网络安全责任

- 不利用招标方网络与信息系统从事危害国家安全、泄露国家秘密、侵犯公民、法人、招标方和其他组织的利益，或其它违法犯罪活动。

- 不利用项目工作便利获取和留存招标方业务数据，不利用招标方业务数据谋取利益或从事其他与项目无关工作。

- 交付的软硬件产品须满足国家相关文件规定的网络安全要求及招标方安全策略要求，不得含有后门、木马、已知漏洞等安全隐患，确保其网络安全。在其产品投运前，投标方应将产品有关的功能服务台帐、特权账号等建设运维文档全部移交给招标方。

- 遵循招标方软件开发规范、安全合规要求开展系统开发部署及运行维护工作，配合招标方开展源代码审计工作。

- 因投标方产品设计、开发缺陷造成其交付的产品在运行中出现安全隐患时，投标方应按招标方要求开展整改，并配合招标方开展其它支撑平台的安全整改。

- 未经招标方许可，投标方不得将项目涉及的源代码、数据文件上传至互联网共享平台，或提供给其他组织和个人。

- 投标方的开发测试环境中不得留存包含招标方企业名称、VI标识、真实业务数据等信息。未经招标方许可，投标方不得在互联网上搭建与项目有关的测试、演示系统，确因工作需要开展测试演示的，测试环境中不得包含招标方企业名称、VI标识、业务数据等信息，并在测试演示完成之后及时清理相关系统和数据。

- 未通过招标方测试、备案的软件系统和设备不得私自上线运行。

- 为招标方开展安全测试、安全加固等服务工作时，应及时清除服务过程产生的文件、服务、账号等信息，不得在招标方生产及测试环境留存病毒、木马文件及系统特权账号。

- 投标方应将本协议的条款以书面方式告知项目相关人员，并对项目相关人员进行网络安全培训。项目实施人员上岗前须通过招标方组织的网络安全考试。

- 5.13.3 网络安全测试

- 投标方中标后，交付的产品应通过由具备资质的第三方评测机构开展的出厂安全测试、入网安全测试、源代码审计（适用于监测主站系统），完成高中风险的整改和复测，出具《安全测试报告》、《源代码审计报告》，且通过招标方组织的网络安全验收工作。

- 出厂安全测试、入网安全测试的内容及技术要求参照《中国南方电网电力监控系统并网安全评估规范》（Q/CSG1204060-2019）执行。

- 投标方聘请的第三方网络安全评测机构应具备等级保护测评或风险评估资质。

- 5.13.4 网络安全服务

- 在交付产品的质保期内，投标方必须根据招标方的需求免费进行补丁更新、安全加固、漏洞整改，并配合招标方完成网络安全应急响应及处置。

- 投标方交付产品的网络安全质量纳入年度供应商评价考核。

- 因投标方的行为不当导致招标方发生网络安全缺陷或事件的，纳入年度供应商评价考核。

- 6 试验项目及要求

## 6.1 试验环境

除环境影响试验及运行中试验之外，其它试验项目应在如下试验环境中进行。

- 环境温度：+5C～+35C；

- 相对湿度：30%～75%；

- 大气压力：80kPa～110kPa；

- 电源电压：AC 220V15％；

- 电源频率：500.5Hz；

- 谐波含量：＜5％。

## 6.2 接入安全性检查

变压器油中溶解气体在线监测装置接入安全性检查应符合4.3节要求。

## 6.3 基本功能检验

按5.1要求检验在线监测装置的监测、记录、报警、分析等各项基本功能，以及对系统软硬件方面的检验。

## 6.4 监测性能试验

- 6.4.1 测量误差试验

在同一样本中取两份试验油样，分别采用在线监测装置和实验室气相色谱仪进行检测分析，将两者检测数据进行比对。油样的采集、脱气，油中溶解气体的分离、检测等步骤，应按照 GB/T 7597 和 GB/T17623的方法执行。按照公式（1）和公式（2）计算测量误差，各油样中气体成分的测量误差均应满足5.2的要求。

Ea=C0−C1      （1）

Ea=C0−C1C1×100%         （2）

式（1）~（2）中：

Ea ——绝对误差；

Co ——在线监测装置检测数据；

Cl ——实验室气相色谱仪检测数据；

Er ——相对误差。

（1）在试验室条件下进行误差比对试验时，试验油样中所含气体成分及含量应该符合下列要求：

a)一般选取油样1~油样3进行检测，典型浓度见表7；

b)当需验证装置最高检测限值时，选取油样4进行检测，典型浓度见表7

表7 配置油样浓度范围                   单位：μL/L

| 气体组分 | 油样1 （低浓度） | 油样2 （中低浓度） | 油样3 （中浓度） | 油样4 （高浓度） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H2 | 5～20 | 50～100 | 100～200 | 500～2000 |
| C2H2 | 0.5～1.0 | 1～5 | 5～20 | 50～200 |
| ΣC1+C2 | 2～10 | 50～100 | 100～200 | 500～2000 |
| CO | 25～100 | 300～600 | 600～1200 | 1500～3000 |
| CO2 | 25～500 | 1000～3000 | 3000～6000 | 7500～15000 |

- 本条不适用于乙炔快速检测装置，其配置油样浓度范围见乙炔快速检测装置专用部分。

（2）在现场条件下进行误差比对试验时， “测量误差检验”一般选取1~3个测试点（低、中低、中、浓度），检验结果应满足5.2要求。检验时可采用以下两种方式：

- 采集被监测设备本体油样进行试验，与实验室气相色谱仪检测结果进行比对；

- 配制一定气体组分含量的油样进行试验，与实验室气相色谱仪检测结果进行比对。

- 6.4.2 最小检测浓度试验

可结合测量误差试验进行，按照6.4.1a)配制出油样，氢气接近2μL/L（正偏差≤30%）、乙炔接近0.5μL/L（正偏差≤30%）。按照6.4.1中方法进行试验，先对空白油进行测试，装置应无响应，再切换至待测油样，装置对氢气和乙炔应有稳定的响应值，以连续3次平均值作为测定值。

最小检测浓度满足5.2的要求。

- 本条不适用于乙炔快速检测装置，其最小检测浓度试验见乙炔快速检测装置专用部分。

- 6.4.3 测量重复性试验

配制总烃≥50μL/L 的油样，对相同油样连续监测分析次数不少于 7 次，取连续 6 次测量结果，重复性以总烃测量结果的相对标准偏差 RSD 表示，依式（3）计算相对标准偏差（Relative Standard Deviation，RSD）值，总烃测量结果的RSD值应满足5.2的要求。

RSD=i=1n(Ci−C)2n−1×1C×100%				（3）

式中：RSD——相对标准偏差；

Ci——第i次测量结果；

C——n次测量结果的算术平均值；

n——测量次数。

- 6.4.4 最小检测周期验证

按照在线监测装置技术说明书中给定的最小检测周期，设定为连续工作方式，参数设置应与“测量误差试验”和“测量重复性试验”保持一致。启动装置，待在线监测数据平稳后，记录装置从本次检测进样到下次检测进样所需的时间，记录3次试验时间，计算平均值，作为最小检测周期。

最小检测周期应满足5.2的要求。

- 6.4.5 响应时间试验

准备空白油样和按照6.4.1b)配制出的油样，装置以最小检测周期连续检测。先将装置接入空白油样中，待装置显示氢气和总烃数值小于2μL/L后，迅速切换至配好的油样，切换油样应从在线监测装置本体进油管处切换。待装置示值稳定后停止检测，读取从切换油样时刻至达到稳定示值的90%的时间，作为装置的响应时间。

响应时间应满足5.2的要求。

- 6.4.6 交叉敏感性测量试验

（1）配制一油样，其中一氧化碳（CO）含量>1000μL/L、氢气（H2）含量<50μL/L，在线监测装置进行油中气体含量检测。

（2）配制一油样，其中乙烷（C2H6）含量>150μL/L、二氧化碳（CO2）含量>5000μL/L、其他烃类含量＜10μL/L，在线监测装置进行油中气体含量检测。

交叉敏感性应满足5.2的要求。

## 6.5 通信方式及一致性试验

6.5.1 通信方式检验

a) 按照《南方电网公司变电设备在线监测系统数据通信技术规范》和的要求，对监测装置与主站中心的互操作性进行测试，测试内容包括数据模型、通信接口服务及时间同步，具体要求见附录A及相关规范要求。

b) 按照监测装置与省级主站无线通信方式数据通信规约要求，对装置无线通信功能进行测试，测试内容包括数据帧格式、控制字功能及数据规范性等，具体要求见附录B 及相关规范要求。

6.5.2 通信自恢复能力检测

装置具备通信恢复能力，当故障消除后，与主站中心无线安全接入区前置服务器或站内在线监测综合处理单元的网络通信应能自动恢复正常，信息传送正确。

6.5.3 通信稳定性检测

在网络流量异常增加、大量突发报文冲击情况下，装置无异常。

## 6.6 绝缘性能试验

- 6.6.1 绝缘电阻试验

根据5.4.1的要求，按“GB/T 7261 继电保护和安全自动装置基本试验方法”第 19 章的规定和方法，进行绝缘电阻试验。

湿热条件下的绝缘电阻试验同上，但应在完成湿热试验之后5min 内进行。

- 6.6.2 介质强度试验

根据5.4.2的要求，按“GB/T 7261 继电保护和安全自动装置基本试验方法”第 19 章的规定和方法，进行介质强度试验。

- 6.6.3 冲击电压试验

根据5.4.3的要求，按“GB/T 7261 继电保护和安全自动装置基本试验方法”第 19 章的规定和方法，进行冲击电压试验。

## 6.7 电磁兼容性能试验

- 6.7.1 静电放电抗扰度试验

按照“GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

—监测装置在正常工作状态；

—接触放电或空气放电；

—在外壳和工作人员经常可能触及的部位；

—试验电压：接触放电 8kV，空气放电15kV；

— 正负极性放电各10次，每次放电间隔至少 1s。

在施加干扰的情况下，监测装置应能正常工作。

应满足5.5.1要求。

- 6.7.2 射频电磁场辐射抗扰度试验

按照“GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

—监测装置在正常工作状态；

—频率范围：80MHz～3000MHz；

—试验场强：10V/m。

在施加干扰的情况下，监测装置应能正常工作。

应满足5.5.2要求。

- 6.7.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

按照“GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

—监测装置在正常工作状态；

—试验电压：电源端口4kV，数据端口2kV。

在施加干扰的情况下，监测装置应能正常工作。

应满足5.5.3要求。

- 6.7.4 浪涌（冲击）抗扰度试验

按照“GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

—监测装置在正常工作状态；

—试验电压：4kV。

在施加干扰的情况下，监测装置应能正常工作。

应满足5.5.4要求。

- 6.7.5 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

按照“GB/T 17626.6 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度”中规定，并在下述条件下进行：

—监测装置在正常工作状态；

—频率范围：150kHz～80MHz；

—试验场强：10V。

在施加干扰的情况下，监测装置应能正常工作。

应满足5.5.5要求。

- 6.7.6 工频磁场抗扰度试验

按照“GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

—监测装置在正常工作状态；

—磁场强度：100A/m。

在施加干扰的情况下，监测装置应能正常工作。

应满足5.5.6要求。

- 6.7.7 脉冲磁场抗扰度试验

按照“GB/T 17626.9 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

—监测装置在正常工作状态；

—磁场强度：1000A/m。

在施加干扰的情况下，监测装置应能正常工作。

应满足5.5.7要求。

- 6.7.8 阻尼振荡磁场抗扰度试验

按照“GB/T 17626.10 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

—监测装置在正常工作状态；

—磁场强度：100A/m。

在施加干扰的情况下，监测装置应能正常工作。

应满足5.5.8要求。

- 6.7.9 电压暂降、短时中断抗扰度试验

按照“GB/T 17626.11 电磁兼容 试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验”中规定，并在下述条件下进行：

—监测装置在正常工作状态；

—暂降后剩余电压：40％UT；

—持续时间：10个周波。

在施加干扰的情况下，监测装置应能正常工作。

应满足5.5.9要求。

## 6.8 环境适应性能试验

- 6.8.1 低温试验

按“GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温”中规定的试验要求和试验方法进行，应能承受严酷等级为：温度为表6规定的低温温度、持续时间 6h 的低温试验，试验期间，装置保持运行状态，并按照实际运行工况要求设定数据采集传输周期。试验过程中装置应稳定运行，数据不应丢失，性能应满足技术要求的规定。

- 6.8.2 高温试验

按“GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2 部分：试验方法 试验 B：高温”中规定的试验要求和试验方法进行，应能承受严酷等级为：温度为表6规定的高温温度、持续时间 6h 的高温试验，试验期间，装置保持运行状态，并按照实际运行工况要求设定数据采集传输周期。试验过程中装置应稳定运行，数据不应丢失，性能应满足技术要求的规定。

- 6.8.3 恒定湿热试验

装置应能承受GB/T 2423.3 规定的恒定湿热试验，试验温度+40±2℃、相对湿度（93± 3）％，试验时间12h，试验期间，装置保持运行状态，并按照实际运行工况要求设定数据采集传输周期。试验过程中装置应稳定运行，数据不应丢失，性能应满足技术要求的规定。

- 6.8.4 交变湿热试验

装置应能承受GB/T 2423.4规定的交变湿热试验。高温温度55℃，循环次数1次。试验期间，装置保持运行状态，并按照实际运行工况要求设定数据采集传输周期。试验过程中装置应稳定运行，数据不应丢失，性能应满足技术要求的规定。

## 6.9 机械性能试验

- 6.9.1 振动（正弦）试验

- 振动响应试验

按 GB/T 11287 中的规定和方法，对监测装置进行严酷等级 1 级的振动响应试验。监测装置不工作，将其固定在扫频范围为10～150Hz，60Hz 以下振幅为0.035mm、60Hz以上峰值加速度为5m/s2的振动试验台上，在每个轴线方向上进行一次扫频循环约8分钟。试验后，装置不应发生紧固件松动、机械损坏等现象。

- 振动耐久试验

按 GB/T 11287 中的规定和方法，对监测装置进行严酷等级1级的振动耐久试验。监测装置不工作，将其固定在扫频范围为10～150Hz、峰值加速度为10m/s2的振动试验台上，在每个轴线方向上进行20次扫频循环，每次扫频循环约8分钟。试验后，装置不应发生紧固件松动、机械损坏等现象。

满足5.7.1要求。

- 6.9.2 冲击试验

- 冲击响应试验

按 GB/T 14537 中的规定和方法，监测装置不工作，进行严酷等级1级的冲击响应试验。加速度峰值为49m/s2，脉冲持续时间为11ms，在三个相互垂直的轴线的每个方向上各施加脉冲数为3个。试验后，装置不应发生紧固件松动、机械损坏等现象。

- 冲击耐久试验

按 GB/T 14537 的规定和方法，监测装置不工作，进行严酷等级 1 级的冲击耐久试验，加速度峰值为147m/s2，脉冲持续时间为 11ms，在三个相互垂直的轴线的每个方向上各施加脉冲数为3个。试验后，装置不应发生紧固件松动、机械损坏等现象。

满足5.7.2要求。

- 6.9.3 碰撞试验

按 GB/T 14537 中的规定和方法，监测装置不工作，进行严酷等级1级的碰撞试验，加速度峰值为98m/s2，脉冲持续时间为16ms，在三个相互垂直的轴线的每个方向上各施加脉冲数为1000个。试验后，装置不应发生紧固件松动、机械损坏等现象。

满足5.7.3要求。

## 6.10 外壳防护性能试验

- 6.10.1 防尘

按“GB4208 外壳防护等级（IP代码）”中规定的试验要求和试验方法进行，室内及遮蔽场所使用的装置，应符合外壳防护等级IP51的要求；户外使用的装置，应符合外壳防护等级IP55的要求。

- 6.10.2 防水

按“GB4208 外壳防护等级（IP代码）”中规定的试验要求和试验方法进行，室内及遮蔽场所使用的装置，应符合外壳防护等级 IP51的要求；户外使用的装置，应符合外壳防护等级 IP55的要求。

## 6.11 连续通电试验

应满足5.9要求。按照现场配置方案组成在线监测系统，工作电压为额定值，施加相应信号使在线监测装置工作在有效测量范围，进行72-168小时连续通电试验（常温），试验期间监测装置各项功能正常。

## 6.12 结构和外观检查

根据5.12 的要求逐项进行检查。

## 6.13 数据传输试验

将在线监测装置与计算机进行通信连接，应能够完成数据传输和数据保存并导出，检查软件系统应具备5.1.1，5.1.2，5.1.3和5.1.4的功能。

## 6.14 数据分析试验

在线监测装置处于正常工作状态时，检查软件系统应具备5.1.5的功能。

- 7 检验规则

产品检验分型式检验、出厂检验、送样检测试验、到货抽检、交接试验和运行中试验六类 ，具体开展如下：1）资格预审阶段投标方应提供第三方型式试验报告；2）招标采购阶段，供应商可提供第三方送样检测报告；供货阶段，采购单位应组织开展供货批次产品到货抽检；现场交接验收阶段，供货单位应提供每套装置的出厂检测报告、调试数据，调试浓度点覆盖量程范围，且不应少于5个浓度点。采购单位应对每套装置组织开展交接验收。检验项目按表8的规定进行。

表8 变压器油中溶解气体在线监测装置检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 依据规范 | 条款 | 型式试验 | 出厂试验 | 送样 检测 | 到货抽检 | 交接试验 | 运行中试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结构和外观检查 |  | 本规范 | 6.12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 基本功能检验 |  | 本规范 | 6.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 绝缘电阻试验 |  | 本规范 | 6.6.1 | ● | ● | ● | * | * | * |
|  | 介质强度试验 |  | 本规范 | 6.6.2 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
|  | 冲击电压试验 |  | 本规范 | 6.6.3 | ● | * | ● | ○ | ○ | ○ |
|  | 电磁兼容性能试验 |  | 本规范 | 6.7 | ● | ○ | * | * | ○ | ○ |
|  | 低温试验 |  | 本规范 | 6.8.1 | ● | ○ | * | ● | ○ | ○ |
|  | 高温试验 |  | 本规范 | 6.8.2 | ● | ○ | * | ● | ○ | ○ |
|  | 恒定湿热试验 |  | 本规范 | 6.8.3 | ● | ○ | * | * | ○ | ○ |
|  | 交变湿热试验 |  | 本规范 | 6.8.4 | ● | ○ | * | ○ | ○ | ○ |
|  | 振动试验 |  | 本规范 | 6.9.1 | ● | ○ | * | ○ | ○ | ○ |
|  | 冲击试验 |  | 本规范 | 6.9.2 | ● | ○ | * | ○ | ○ | ○ |
|  | 碰撞试验 |  | 本规范 | 6.9.3 | ● | ○ | * | ○ | ○ | ○ |
|  | 防尘试验 |  | 本规范 | 6.10.1 | ● | ○ | * | * | ○ | ○ |
|  | 防水试验 |  | 本规范 | 6.10.2 | ● | ○ | * | * | ○ | ○ |
|  | 测量误差试验 |  | 本规范 | 6.4.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 最小检测浓度试验 |  | 本规范 | 6.4.2 | ● | ● | ● | ● | * | * |
|  | 测量重复性试验 |  | 本规范 | 6.4.3 | ● | ● | ● | ● | * | * |
|  | 最小检测周期试验 |  | 本规范 | 6.4.4 | ● | ● | ● | ● | * | ○ |
|  | 响应时间试验 |  | 本规范 | 6.4.5 | ● | ● | * | * | ○ | ○ |
|  | 交叉敏感性测量试验 |  | 本规范 | 6.4.6 | ● | ● | ● | * | * | ○ |
|  | 数据传输试验 |  | 本规范 | 6.13 | ● | * | ● | ● | * | ○ |
|  | 数据分析试验 |  | 本规范 | 6.14 | ● | * | ● | ● | * | ○ |
|  | 通信方式及一致性检验 |  | 本规范 | 6.5 | * | * | ● | ● | ● | ○ |
|  | 连续通电试验 |  | 本规范 | 6.11 | * | * | ● | ● | * | ○ |
|  |  | 备注：●表示规定必须做的项目；○表示规定可不做的项目；*表示根据客户要求选做的项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 7.1 型式试验

型式试验应该是制造厂家将装置送交具有资质的检测单位，由检测单位依据试验条目完成检验，并出具型式检验报告。当出现下列情况之一时，应进行型式试验：

a)	新产品定型，投运前；

b) 连续批量生产的装置每4年一次；

c)	正式投产后，如设计、工艺材料、元器件有较大改变，可能影响产品性能时；

d) 产品停产一年以上又重新恢复生产时；

e)	出厂试验结果与型式试验有较大差异时；

f)	国家技术监督机构或受其委托的技术检验部门提出型式试验要求时；

g) 合同规定进行型式试验时。

## 7.2 出厂试验

每台装置出厂前在正常试验条件下逐个按规定进行例行检验，检验合格后，附有合格证，方可允许出厂。

## 7.3 送样检测试验

由供应商自行送样进行的检测，结果用于评估其产品质量的品控行为。

## 7.4到货抽检

为了考核送达用户指定地点的设备材料质量而实施的抽样检测。

## 7.5 交接试验

在装置安装完毕后、正式投运前开展的试验，装置试验合格后，方可投运。

a) 现场调试后开展试运行试验，试验周期为3个月；

b) 试运行完成后由运行单位出具试运行合格报告后方可投运，如试运行不合格，厂家应按要求对装置进行整改，整改合格后方可开始计算质保期。

## 7.6 运行中试验

运行单位或具有资质的检测单位对现场已投运装置性能进行的测试，一般分两种情况：

a) 定期例行试验，校验周期为1~2年；

b)	必要时，如怀疑装置存在问题或监测数据异常等。

- 8 技术联络、技术培训及售后服务

## 8.1 技术联络

投标方应负责合同设备的设计和协调工作，承担全部技术责任，并做好与招标方的设计联络工作。积极配合招标方进行主站系统的建设和有关抽检试验工作。

## 8.2 技术培训

投标方对招标方相关人员应免费提供培训，并提供相应的培训资料，对每套装置不少于2人/次。

## 8.3 售后服务

1）装置的质保期不低于6年，质保期内供货商免费更换所有配件、耗材，并承担维护及通信费用，确保其产品能正常运行；6年内发生更换的装置主要部件，应重新按不低于6年计算质保期。装置应保证在每天一次测量的使用条件下，色谱柱可连续使用至少三年。质保期之后如发生产品质量原因导致的损坏，投标方应免费更换或检修；如发生非产品质量原因导致的损坏，投标方应及时提供维修部件，并按最近的投标价提供。

2）装置6年内免费维修，并配合现场标定。

3）系统软件终身免费升级。

4）投标方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务。

5）投标方长期为招标方提供备件采购和供应服务。

6) 装置投运后，招标方按年对装置的运行率进行统计，对于装置运行率低于90%，招标方有权对质保金进行扣减、将装置质保期延长1年或要求投标方以其它形式承担相应违约责任。

注：装置正常运行——被考核装置最长24小时内数据有更新即判断为正常运行；

运行率=装置正常运行时间/装置总运行时间。

7）如果主站系统今后改造涉及到投标方系统软件，投标方应根据主站改造要求对软件免费升级。

8）投标方应负责在线监测装置每年的定期现场校准及维护一次。当监测装置所测各组分数据与实验室离线色谱分析数据相差较大时（大于表1中误差要求），投标方应根据招标方需要在现场进行免费对系统进行校准标定。

9）当运行中装置不能满足5.10中可靠性要求时，投标方应免费对装置进行维护工作。在连续三次维护无法解决问题的情况下，投标方应免费更换装置。

- 9 标志、包装、运输、贮存

## 9.1 标志

9.1.1铭牌

每台装置及主要部件应有明晰的铭牌，铭牌内容如下：

- 装置型号；

b)	产品（装置及部件）全称；

c)	制造厂全称及商标；

d)	额定参数；

e)	出厂日期；

f)	出厂编号。

9.1.2 包装标志

在包装箱的适当位置，应标有显著、牢固的包装标志，内容包括：

a)	生产企业名称、地址；

b)	产品名称、型号；

c)	装置数量；

d)包装箱外形尺寸及毛重；

e)	包装箱外面书写"防潮"、"小心轻放"、"不可倒置"等字样；

f)	到站（港）及收货单位；

g)	发站（港）及发货单位。

## 9.2 包装

9.2.1 产品包装前的检查

a)	产品的合格证书、接线配置图、外形图、安装尺寸基础图、产品的安装、运行、维护、修理及使用说明书、易损件的清单、工厂试验报告、备品、备件齐全；

b)	产品外观无损伤；

c)	产品表面无灰尘。

9.2.2 包装的一般要求

产品应有内包装和外包装，包装应有防尘、防雨、防水、防潮、防振等措施。

## 9.3 运输

产品应适用于陆运、空运、水（海）运，按运输装卸包装箱上的标准进行操作；在运输中应直立放置， 不许倒置、侧放。

## 9.4 贮存

包装好的装置应存贮在环境温度为–25℃～+55℃、相对湿度不大于85％的库房内，室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体，不受灰尘雨雪的侵蚀。

- 附录A 在线监测装置IEC61850通信要求

在线监测装置上传的数据内容包含其产生的量测、状态、控制等信号量以及谱图等文件。可根据实际需要，选择对在线监测装置进行ICD建模或SCD建模，具体要求如下：

- ICD建模要求

### 一、模型配置要求

- 在线监测装置ICD模型宜采用“单IED—单LD—多LN”模式；

- ICD模型文件命名约定为：变电站编码_在线监测装置类型编码_厂家编码_序号.icd，如0301B15000003_A301_001_01.icd；

- 模型文件的信息头中须添加文件版本描述，文件版本从1.0开始，当模型文件发生变化时，以步长0.1向上累加；

示例：<Header id="NBLG_MDS4000_SCL"  toolID="NBLG_ICD_CFG"

nameStructure="IEDName"  version="1.2">

- Communication节点须配置服务网络IP地址；

- IED节点须定义厂家（manufacturer）、配置版本（configVersion）和设备型号（type）等属性。

### 二、建模要求

物理设备（IED）建模

一个物理设备应建模为一个IED对象，每个IED对象应包含一个服务器（Server）对象，IED名应为“TEMPLATE”，实际系统中的IED名由系统配置工具统一配置。

服务器（Server）建模

每个Server对象至少应有一个访问点（AccessPoint），且应包含唯一一个监测LD对象。

逻辑设备（LD）建模

每台在线监测装置应建模为一个监测LD对象，inst名为“MONT”，此监测LD对象包含的LN对象有：LLN0、LPHD、GGIO、RDRE（可选）和若干监测LN，其中LPHD用于装置的公用信息建模，GGIO用于装置自身通讯工况、运行工况等告警信息的数据建模，RDRE用于装置的录波建模，监测LN用于装置监测点状态量、量测量等信号的数据建模。

逻辑节点（LN）建模

- 需要通信的每个最小功能单元应建模为一个LN对象，属于同一功能对象的数据和数据属性应在同一个LN对象中；

- 每个监测点宜对应一个LN实例，对于设备不同相别（A、B、C相）、不同电压侧（H、M、L侧）的监测，应新建LN实例；

- 每个LN实例增加一个统一资源标识符uri属性和一个装置标识符devid属性。uri和devid扩展规则如下：

① SCL文件中扩展名称空间统一为ext；

② SCL文件中扩展的元素为：uri和devid；

③ uri属性为被监测设备的功能位置编码，遵循附录B.1；

④ devid属性为在线监测编码，遵循附录B.5。

示例：<LN desc="220kV|菊城站|110kV|菊同甲线间隔|A相|16304刀闸出线侧|局放监测115" inst="1" lnClass="SPDC" lnType="SPDC" ext:uri="0306B120001250EAG10BAC002" ext:devid="0312B12000042A384001001">

- 监测LN定义应遵循表A.1，不得扩展，且命名空间属性LNName.NamPlt.lnNs设置为“GD2013”；

表 A.1液体绝缘介质监测逻辑节点 SIML

| 数据名 | 描述 | CDC类型 | M/O/C | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mod | 模式 | INC | M |  |  |
| Beh | 性能 | INS | M |  |  |
| Health | 健康 | INS | M |  |  |
| NamPlt | 铭牌 | LPL | M |  |  |
| 状态量 |  |  |  |  |  |
| H2Alm | 氢气浓度报警 | SPS | M |  |  |
| CH4Alm | 甲烷浓度报警 | SPS | O |  |  |
| C2H4Alm | 乙烯浓度报警 | SPS | O |  |  |
| C2H2Alm | 乙炔浓度报警 | SPS | M |  |  |
| C2H6Alm | 乙烷浓度报警 | SPS | O |  |  |
| TotHydcAlm | 总烃浓度报警 | SPS | M |  |  |
| TotFulGasAlm | 总可燃气浓度报警 | SPS | O |  |  |
| TotGasAlm | 复合气体总量报警 | SPS | O |  |  |
| MicrWatAlm | 微水浓度报警 | SPS | O |  |  |
| COAlm | 一氧化碳浓度报警 | SPS | O |  |  |
| CO2Alm | 二氧化碳浓度报警 | SPS | O |  |  |
| GasAlm | 含气量浓度报警 | SPS | O |  |  |
| GasUnPresAlm | 载气欠压报警 | SPS | O |  |  |
| 量测量 |  |  |  |  |  |
| H2 | 氢气 | MV | M | μL/L |  |
| CH4 | 甲烷 | MV | M | μL/L |  |
| C2H6 | 乙烷 | MV | M | μL/L |  |
| C2H4 | 乙烯 | MV | M | μL/L |  |
| C2H2 | 乙炔 | MV | M | μL/L |  |
| TotHydc | 总烃 | MV | M | μL/L |  |
| O2 | 氧 | MV | O | μL/L |  |
| N2 | 氮 | MV | O | μL/L |  |
| MicrWat | 微水 | MV | O | μL/L |  |
| CO | 一氧化碳 | MV | M | μL/L |  |
| CO2 | 二氧化碳 | MV | M | μL/L |  |
| TotFulGas | 总可燃性气体总量 | MV | O | μL/L |  |
| TotGas | 复合气体总量 | MV | O | μL/L |  |
| Gas | 含气量浓度 | MV | O | % |  |
| 定值 |  |  |  |  |  |
| SmpProd | 采样间隔 | ASG | O | min | 两次油样分析的时间间隔 |
| StartWork | 立即做样 | SPG | M |  | 参数值由0变1表示立即开始做样 |

- 在线监测装置自身告警信息应在通用逻辑节点GGIO的状态量Alm定义，告警类型遵循表A.2；

表 A.2 告警类型要求

| 设备类型 | 属性Alm扩展范围 | 告警类型 | M/O | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在线监测装置 | Alm1~999 | 传感器通讯告警 | M | 主控单元与传感器发生通信中断，传感器1对应Alm1，如此类推 |
|  | Alm1000及以上，根据各厂家设备运行工况上送告警 | CPU占用率过高 | M |  |
|  |  | 内存占用率过高 | M |  |
|  |  | 存储剩余空间过低 | M |  |
|  |  | 设备长时间无法对时 | M |  |
|  |  | 通信应用模块运行异常 | M |  |
|  |  | 电源故障 | O |  |
|  |  | 设备异常重启 | O |  |
|  |  | 电池容量过低 | O |  |
|  |  | 电池电压过低 | O |  |
|  |  | 电池电压过高 | O |  |
|  |  | 电池温度过高 | O |  |
|  |  | 气瓶气体泄漏 | O |  |
|  |  | 主备气瓶切换失败 | O |  |
|  |  | 气瓶温度过高 | O |  |
|  |  | 其它 | O | 厂家自定义 |

- 在线监测装置基本台账应在逻辑节点LPHD的物理装置铭牌DPL中描述，DPL定义遵循表A.3；

表A.3 物理装置铭牌（DPL）

| 描述 | 属性名 | FC | 数据类型 | M/O | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | vendor | DC | UNICODE STRING255 | M |  |  |
| 软件版本 | swRev | DC | UNICODE STRING255 | M |  |  |
| 描述 | dU | DC | UNICODE STRING255 | M |  | 监测装置或综合处理单元名称 |
| 型号 | model | DC | VISIBLE STRING255 | M |  |  |
| 编号 | sn | DC | VISIBLE STRING255 | M |  |  |
| 出厂日期 | manDate | DC | UNICODE STRING255 | M |  | ××××年××月××日 |
| 投产日期 | runDate | DC | UNICODE STRING255 | M |  | ××××年××月××日 |

- 被监测设备的基本台帐应在监测LN的逻辑节点类铭牌LPL中描述，LPL定义遵循表A.4；

表A.4 逻辑节点类铭牌（LPL）

| 描述 | 属性名 | FC | 数据类型 | M/O | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | vendor | DC | UNICODE STRING255 | M |  |  |
| 软件版本 | swRev | DC | UNICODE STRING255 | M |  |  |
| 被监测设备描述 | dU | DC | UNICODE STRING255 | M |  | 被监测设备名+相别 |
| 被监测设备物理编码 | phyCode | DC | VISIBLE STRING255 | M |  |  |
| 被监测设备功能位置编码 | funcCode | DC | VISIBLE STRING255 | M |  |  |
| 在线监测编码 | devFuncCode | DC | VISIBLE STRING255 | M |  | 与funcCode相对应的编码 |
| LN命名空间 | lnNs | DC | VISIBLE STRING255 | M |  |  |

- 监测LN应设置前缀（prefix）和实例号（inst），前缀命名遵循表A.5，实例号从1开始；

表A.5 逻辑节点前缀命名

| 被监测设备 | 英文名称 | 逻辑节点前缀 |
| --- | --- | --- |
| 断路器 | Breaker | BRK |
| 母线 | Busbar | BSB |
| 隔离开关 | Disconnector | DIS |
| 接地隔离开关 | GroundDisconnector | GDIS |
| 变压器 | PowerTransformer | PTR |
| 避雷器 | Arrester | ARR |
| 套管 | Bushing | BSH |
| 电流互感器 | CurrentTransformer | CT |
| 组合电器成套装置 | GIS | GIS |
| 电压互感器 | PotentialTransformer | PT |
| 开关柜 | Switchgear Assemblies | SWIA |
| 电容器 | Capacitor | CAP |
| 电抗器 | Reactor | REAC |
| 输电线路 | Transmission Line | LINE |

- DO名称和定义顺序遵循附录A.1，未使用的DO不需定义在模型中；

- 所有监测信号（包括状态量、量测量等）数据集应由DO组成，单个数据集的DO数量不得超过200个；

- 所有监测信号应上送时标，该时标为传感器采集数据的时间；

- 所有监测信号应上送数据品质，品质标记遵循表A.6；

表A.6 品质位策略要求

| 运行状态 | 品质位设置 | M/O | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装置检测到数据无异常 | 品质位设置为良好 | M |  |
| 装置检测到数据无效 | 品质位设置为无效 | M | 装置内部通信中断、传感器故障等导致数据异常，视为无效数据。 |
| 装置检测到数据超出有效测量范围 | 品质位设置为无效和超值域 | M |  |
| 装置检测到数据长期不刷新 | 品质位设置为可疑和旧数据 | O |  |
| 被监测设备处于停运、热备用状态且装置软硬件未检出异常时，装置检测到数据不合理 | 品质位设置为可疑和不准确 | O |  |
| 被监测设备未安装或未接入 | 品质位设置为无效和取代 | M |  |
| 被监测设备处于调试状态 | 品质位设置为无效和测试 | M |  |

- 若无特殊约定，CDC类为MV的DO采用浮点数传送；

- 数据集统一放到LN0节点下，且数据集不要求动态创建和修改；

- 报告控制块、日志控制块、定值组控制块统一放在LN0节点下；其中状态量数据集使用缓存报告控制块（BRCB，Buffered Report Control Block）控制，量测量数据集使用非缓存报告控制块（URCB，Unbuffered Report Control Block）控制。

录波建模

- 若在线监测装置生成谱图文件，则采用逻辑节点RDRE实现录波相关功能，且每台装置宜对应一个RDRE实例，在RDRE增加一个CDC类为INS 的状态量DO：WaveFileNum（谱图文件生成序号），序号从1开始循环计数，每生成一个新的谱图文件，序号加1；

- 对于谱图文件传输，服务端应提供MMS传输方式；

- 谱图文件统一存放在COMTRADE目录下，不主动上送客户端，客户端根据WaveFileNum触发读取文件，同时支持周期读取文件。COMTRADE目录访问参数为“COMTRADE/”，文件访问参数为“COMTRADE/[文件名]”；

- 谱图文件名约定为：在线监测编码_厂家编码_谱图类型编码_创建日期时间.dat，如0312B12000042A3840001_001_01_20100818151010.dat；

- 谱图文件格式要求：

①文件应采用二进制数据格式进行存储，其字节序为小端字节序（Little-Endian），即低位字节排放在低地址端、高位字节排放在高地址端；

②文件应包括配置数据和谱图数据两部分，且两者之间增加一个分隔符“$$$$”，即0x24242424；其中配置部分如表A.7，谱图数据部分如表A.8；

表 A.7油中溶解气体出峰图的配置数据定义

| 数据项 | 数据类型 | 长度 | 备注 | M/O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规范版本号 | float | 4字节 | 所使用的通用格式规范版本号，本要求设为1.2。 | M |
| 文件版本号 | float | 4字节 | 在线监测装置厂家内部使用的版本号，从1.000计起。注意与规范版本号区别开来。 | M |
| 谱图类型编码 | short | 2字节 | 用于区别谱图类型，应与文件名的谱图类型编码一致。 | M |
| 谱图生成时间 | long | 8字节 | 生成谱图的时间，格式为YYYYMMDDhhmmss，例如20100818151010。 | M |
| 测试文件标志位 | char | 1字节 | 0表示该文件为测试用的临时文件；1表示在线监测装置能正常生成谱图文件。注意，油中溶解气体出峰图周期性生成，故通常情况下设为1。 | M |
| 被监测设备名称 | char[32] | 32字节 | 被监测设备的名称缩写，例如“#1主变A相”则记为“#1A”。字符从左到右排列，未使用的字节均用0x00表示。 | M |
| X轴间隔t | float | 4字节 | 数据点的时间间隔，用于绘制X轴。 | M |
| Y轴最大值 | float | 4字节 | 数据点的最大值，用于绘制Y轴。 | M |
| X轴单位 | char | 1字节 | 0表示秒（s）；1表示毫秒（ms）。 | M |
| Y轴单位 | char | 1字节 | 0表示毫伏（mV）；1表示微伏（μV）。 | M |
| 数据点数k | int | 4字节 | 数据点个数k，要求所有通道的数据点数k相同。X轴长度则为t*k。 | M |
| 通道数m | byte | 1字节 | 谱图所具有的通道数m。 | M |
| 通道信息 | struct[m] | (31*n+1)*m字节 | 记录m个通道信息，第i个通道称为通道i，i为0~m-1之间的整数。从通道0开始排列，共m个通道。 | M |
| 通道信息的结构体定义如下： |  |  |  |  |
| 通道i的峰数n | byte | 1字节 | 通道i所具有的峰个数n。 | M |
| 通道i的峰信息 | struct[n] | 31*n字节 | 记录通道i的n个峰的信息，通道i的第j个峰称为峰j，j为0~n-1之间的整数。从通道i的峰0开始排列，共n个峰。 | M |
| 通道i的峰信息的结构体定义如下： |  |  |  |  |
| 组分名称 | char[10] | 10字节 | 峰的组分名称，例如H2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6、CO、CO2等。 | M |
| 峰号 | byte | 1字节 | 峰编号j。 | M |
| 峰点时间 | float | 4字节 | 单位与“X轴单位”一致。 | M |
| 峰开始点时间 | float | 4字节 | 单位与“X轴单位”一致。 | O |
| 峰结束点时间 | float | 4字节 | 单位与“X轴单位”一致。 | O |
| 峰高 | float | 4字节 | 单位与“Y轴单位”一致。 | O |
| 峰面积 | float | 4字节 | 单位为“Y轴单位”和“X轴单位”的乘积。例如，“Y轴单位”为微伏，“X轴单位”为秒，则峰面积单位为微伏*秒。 | O |

表 A.8油中溶解气体出峰图的谱图数据定义

| 数据项 | 数据类型 | 长度 | 备注 | M/O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油中溶解气体出峰图数据 | float[m][k] | 4*m*k字节 | m为通道数，k为数据点数，数值表示每个数据点Y轴的值（即真实电压值）。从通道0开始排列，共m个通道。注意，数组按行优先顺序排列。 | M |

③为保持文件的完整性，若配置数据部分中的可选数据项未使用，则保留其占据位置，且数据项各位全设为1，例如4个字节的float型应设为0xFFFFFFFF。

- 谱图文件生成要求：

①变压器油中溶解气体在线监测装置按每1监测点（传感器）传输1个油中溶解气体出峰图文件；并应周期生成文件，生成时间间隔为2小时；

②为便于实时监控文件传输通道的状态，在线监测装置若当日未生成任何谱图文件，则需在次日凌晨0点自动生成测试用的临时文件，该文件只包含配置数据，不必包含谱图数据。；

③谱图文件个数及文件大小：单个装置文件个数上限为60（多传感器合并上送系统可根据装置数乘积确定上限），单个文件大小上限为500KB，其文件应按照时间先后循环存储。

描述说明要求

所有模型节点应进行描述说明，描述长度不能超过80字节，以半角符号“|”作为分隔符。描述可根据现场应用情况简写，但分隔符不能省略，格式约定如下：

- LDevice的desc为：站电压等级|变电站名称|监测装置名称。

示例：220kV|菊城站| GIS局部放电监测装置。

- LN的desc为：站电压等级|变电站名称|设备电压等级|间隔名称|相别|安装位置|监测点名称（注：若长度超过80字节，可简写“安装位置”；若需省略“安装位置”，其后“|”不能省略）。

示例：220kV|菊城站|110kV|菊同甲线间隔|A相|16304刀闸出线侧第二连接法兰|局放监测115。

简写示例：220kV|菊城站|110kV|菊同甲线间隔|A相|16304刀闸出线侧|局放监测115。

220kV|菊城站|110kV|菊同甲线间隔|A相||局放监测115。

- DO的desc及其dU<Val>描述保持一致，应为：站电压等级|变电站名称|设备电压等级|间隔名称|相别|安装位置|监测点名称|监测项目（注：若长度超过80字节，可简写“安装位置”；若省略“相别”、“安装位置”，其后“|”不能省略）。

示例：220kV|菊城站|110kV|菊同甲线间隔|A相|16304刀闸出线侧第二连接法兰|局放监测115|放电频次。

简写示例：220kV|菊城站|110kV|菊同甲线间隔|A相|16304刀闸出线侧|局放监测115|放电频次。

220kV|菊城站|110kV|菊同甲线间隔|A相||局放监测115|放电频次。

### 三、抽象服务通信接口

通信功能

MMS服务端和客户端间应实现通信连接、模型访问、数据查询、报告、日志、文件传输、定值、取代和控制等通信功能，如图A.1 所示。

图A.1  DL/T860服务端与客户端之间的通信功能

ACSI服务一致性要求

MMS服务端和客户端应支持的ACSI服务按表A.9要求实现。

表A.9 ACSI服务一致性要求

| 信息交换模型 | 信息交换服务 | 服务描述 | 客户端（M/O） | 服务端（M/O） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器 SERVER |  |  |  |  |  |
|  | GetServerDirectory | 读服务器目录 |  | M |  |
| 关联 ASSOCIATION |  |  |  |  |  |
|  | Associate | 关联 | M | M |  |
|  | Abort | 异常中止 | M | M |  |
|  | Release | 释放 | M | M |  |
| 逻辑设备 LOGICAL-DEVICE |  |  |  |  |  |
|  | GetLogicalDeviceDirectory | 读逻辑设备目录 | M | M |  |
| 逻辑节点 LOGICAL-NODE |  |  |  |  |  |
|  | GetLogicalNodeDirectory | 读逻辑节点目录 | M | M |  |
|  | GetAllDataValues | 读所有数据值 | M | M |  |
| 数据DATA |  |  |  |  |  |
|  | GetDataValues | 读数据值 | M | M |  |
|  | SetDataValues | 设置数据值 | M | M |  |
|  | GetDataDirectory | 读数据目录 | M | M |  |
|  | GetDataDefinition | 读数据定义 | M | M |  |
| 数据集DATA-SET |  |  |  |  |  |
|  | GetDataSetDirectory | 读数据集目录 | M | M |  |
|  | GetDataSetValues | 读数据集值 | M | M |  |
|  | SetDataSetValues | 设置数据集值 | O | O |  |
|  | CreateDataSet | 建立数据集 | O | O |  |
|  | DeleteDataSet | 删除数据集 | O | O |  |
| 取代 Substitution |  |  |  |  |  |
|  | SetDataValues | 设置数据值 | M | C1 |  |
| 定值组控制 Setting Group Control |  |  |  |  |  |
|  | GetSGCBValues | 读定值组控制块值 | M | C2 |  |
|  | SelectEditSG | 选择编辑定值组 | M | C2 |  |
|  | SelectActiveSG | 选择激活定值组 | M | C2 |  |
|  | SetSGValues | 设置定值组值 | M | C2 |  |
|  | ConfirmEditSGValues | 确定编辑定值组值 | M | C2 |  |
|  | GetSGValues | 读定值组值 | M | C2 |  |
| 缓存报告 Buffered Reporting |  |  |  |  |  |
|  | Report | 报告 | M | M |  |
|  | data-change | 数据改变(dchg) | M | M |  |
|  | quality-change | 品质改变(qchg) | M | M |  |
|  | data-update | 数据刷新(dupd) | O | O |  |
|  | GI | 总召唤 | M | M |  |
|  | IntgPd | 完整性周期 | M | M |  |
|  | GetBRCBValues | 读缓存报告控制块值 | M | M |  |
|  | SetBRCBValues | 设置缓存报告控制块值 | M | M |  |
| 非缓存报告 Unbuffered Reporting |  |  |  |  |  |
|  | Report | 报告 | M | M |  |
|  | data-change | 数据改变(dchg) | M | M |  |
|  | quality-change | 品质改变(qchg) | M | M |  |
|  | data-update | 数据刷新(dupd) | O | O |  |
|  | GI | 总召唤 | M | M |  |
|  | IntgPd | 完整性周期 | M | M |  |
|  | GetURCBValues | 读非缓存报告控制块值 | M | M |  |
|  | SetURCBValues | 设置非缓存报告控制块值 | M | M |  |
| 日志 Loging |  |  |  |  |  |
| 日志控制块 Log control block |  |  |  |  |  |
|  | GetLCBValues | 读日志控制块值 | M | M |  |
|  | SetLCBValues | 设置日志控制块值 | M | M |  |
| 日志Log |  |  |  |  |  |
|  | GetLogStatusValues | 读日志状态值 | M | M |  |
|  | QueryLogByTime | 按时间查询日志 | M | M |  |
|  | QueryLogAfter | 查询某条目以后的日志 | M | M |  |
| 控制 Control |  |  |  |  |  |
|  | Select | 选择 | O | O |  |
|  | SelectWithValue | 带值的选择 | O | O |  |
|  | Cancel | 取消 | O | O |  |
|  | Operate | 操作 | O | O |  |
|  | Command-Termination | 命令终止 | O | O |  |
|  | TimeActivated-Operate | 时间激活操作 | O | O |  |
| 文件传输 File Transfer |  |  |  |  |  |
|  | GetFile | 读文件 | M | M |  |
|  | SetFile | 设置文件 | O | O |  |
|  | DeleteFile | 删除文件 | O | O |  |
|  | GetFileAttributeValues | 读文件属性值 | M | M |  |
| 时间 Time |  |  |  |  |  |
|  | 时间同步 |  | M | M |  |
| 注1：若服务端支持取代，C1为M。 注2：若服务端支持定值组控制，C2为M。 |  |  |  |  |  |

通信连接

- 采用Associate、Abort 和Release等服务进行服务端与客户端之间的通信连接的建立、终止与释放；

- 支持同时与不少于12个客户端建立连接；

- 当服务端与客户端之间通信意外中断时，两者检出通信故障的时间应不大于1 分钟。

模型访问和数据查询

- 采用GetServerDirectory、GetLogicalDeviceDirectory、GetLogicalNodeDirectory、GetDataDirectory、GetDataSetDirectory 和GetDataDefinition等服务进行服务端的模型访问，采用GetDataValues、SetDataValues和GetDataSetValues等服务进行监测数据读取和写入；

- 所有数据和控制块应支持GetDataDirectory、GetDataDefinition和GetDataValues服务；

- 只允许可操作数据使用SetDataValues服务，其中可操作数据包括控制块、修改定值、取代数据等；

- 读数据集目录时，服务端上送数据应包含数据路径，路径使用‘/’和‘$’作为引用分隔符。

报告服务

- 采用Report、GetBRCBValues、SetBRCBValues、GetURCBValues 和SetURCBValues等服务进行监测数据的召唤、周期、条件触发上送；

- BRCB和URCB均采用多个实例可视方式，报告实例应不少于12；

- 支持客户端在线设置OptFlds、TrgOp 、IntgPd等属性；

- 缓存报告和非缓存报告均应支持dchg、qchg、IntgPd、GI等触发条件；状态量数据通过缓存报告上送，默认触发条件为dchg、qchg；量测量数据通过非缓存报告上送，默认触发条件为IntgPd；

- 监测装置的报告上送周期默认设置为2分钟；

- 状态量数据集命名为dsState，量测量数据集命名dsMeasure，第一部分ds表示数据集，第二部分State|Measure表示数据集用途；

- 若单个数据集的DO数量大于规定值，数据集命名则通过扩展实例序号实现，序号范围为01-99。例如，dsState扩展为ds01State、ds02State等，dsMeasure扩展为ds01Measure、ds02Measure等；

- 缓冲控制块命名为brcbState，非缓冲控制块命名为urcbMeasure，第一部分brcb|urcb表示控制块类型，第二部分State|Measure表示控制块用途；

- 若控制块数量大于1，控制块命名则通过扩展实例序号实现，序号范围为01-99。例如，brcbState扩展为brcb01State、brcb02State等，urcbMeasure扩展为urcb01Measure、urcb02Measure等。

日志服务

- 采用GetLCBValues、SetLCBValues、QueryLogByTime 、QueryLogAfter和 GetLogStatusValues等服务进行历史数据的读取；

- 应支持至少12个客户端对日志数据并发访问，日志数据传输时不得影响其它实时数据的召唤、周期、条件触发上送等高优先级功能的执行；

- 状态量数据和量测量数据应支持dchg、qchg、IntgPd等触发条件形成日志记录，一般情况下与报告服务触发条件保持一致；

- 日志条目的DataRef和Value参数分别填充日志数据集成员的引用名和数值，日志数据集成员为DO；

- 日志属性名称应一致，最老的日志条目时间为OldEntrTm，最新的日志条目时间为NewEntrTm，最老日志条目顺序号为OldEnt，最新日志条目顺序号为NewEnt；其中，OldEntrTm和NewEntrTm是条目存入日志中的时间，和条目本身的时标不同；

- 日志条目标识符EntryID采用小端字节序（Little-Endian）；

- 单LD对象有且仅有一个日志，日志引用为[LD inst]/GeneralLog， LD对象下的所有日志控制块应存入当前日志中；

- 日志控制块和报告控制块应关联相同的数据集；

- 日志记录应按时间先后顺序存储，并循环存储至少3个月历史数据；

- 若客户端检索的日志记录全部或部分未存储在服务端，服务端则返回空值或存在时段的日志记录，不得返回错误响应；

- 日志控制块命名为logState、logMeasure，第一部分log表示控制块类型，第二部分State|Measure表示控制块用途；

- 若控制块数量大于1，控制块命名则通过扩展实例序号实现，序号范围为01-99。例如，logState扩展为log01State、log02State等，logMeasure扩展为log01Measure、log02Measure等。

文件传输服务

- 采用GetFile和GetFileAttributeValues等服务进行文件的传输与管理；

- 文件和目录路径均使用‘/’作为分隔符，其中目录路径以‘/’结束；

- 读文件目录时，目录参数不得为空或“*.*”；

- GetFileAttributeValues服务返回的文件列表不应带当前目录路径，即只返回文件名。

定值服务

- 采用SelectActiveSG、SelectEditSG、SetSGValues、ConfirmEditSGValues、 GetSGValues和GetSGCBValues等服务进行定值组控制；

- 定值数据集命名为dsSetting，参数数据集命名为dsParameter，第一部分ds表示数据集，第二部分Setting|Parameter表示数据集用途；该数据集不关联报告控制块；

- 同一时刻只允许一个客户端进行定值修改，过程如下：

①客户端发出选择编辑定值组请求，服务端响应；

②客户端读取定值组值，服务端响应；

③客户端设置定值组值，服务端响应；

④客户端读取定值组值（用于设置定值组值是否成功），服务端响应；

⑤客户端确认编辑定值组值，服务端响应，新定值有效。

- 不切区的定值，宜采用 GetDataValue 和 SetDataValue 服务对其进行读写操作。

取代服务

- 采用SetDataValues服务将subEna置为TRUE时，subVal、subQ应被赋值到相应的数据属性Val、q，其品质的第10位（0开始）应该置1，表明取代状态；

- 当subEna置为TRUE时，改变subVal、subQ 应直接改变相应的数据属性Val、q，无须再次使用subEna；

- 当取代的数据配置在数据集中，subEna置为TRUE时，取代的状态值和实际状态值不同，应上送报告，上送的数据值为取代后的数值，原因码同时置数据变化和品质变化位；

- 客户端除设置取代值以外，还应设置subID。当某数据对象处于取代状态时，服务端应禁止非空subID不一致的客户端改变取代相关的属性，空subID用于清除上一次取代状态，并支持任意非空subID对其进行设置。

控制服务（可选）

- 采用Select、SelectWithValue、Cancel、Operate与CommandTermination服务实现控制功能。

- 装置复归使用增强安全的直接控制方式；

- 其它控制采用增强安全的操作前选择控制方式，控制对象的状态改变应产生报告；

- 装置应初始化控制相关参数（ctlModel、sboTimeout等）；

- 服务参数Value、T、Test、Check、AddCause都应具备并严格按照规定的格式填写；

- SBOw、Oper 和 Cancel 数据应通过GetDataDirectory、GetDataDefinition和 GetDataValues服务访问。

时间同步

- 在线监测装置作为简单网络时间协议（SNTP，Simple Network Time Protocol）客户端主动向综合处理单元发起对时命令进行对时；在线监测装置启动时必须主动对时，平均对时频率可设置，设置范围为1至24小时；

- 时标TimeStamp在网络上传输时应采用UTC时间信息格式。EntryTime在网络上传输时应采用6个字节BINARY-TIME时间格式；

- 时钟同步准确度应为±1s。

### 四、其它要求

按照《南方电网公司变电设备在线监测装置通用技术规范》执行。

- SCD建模要求

### 一、模型配置要求

- 综合处理单元SCD模型宜采用“单IED—多LD—多LN”模式；

- SCD模型文件命名遵循附录A.2；

- 模型文件信息头的文件版本描述、Communication节点的网络IP地址设置、IED节点的厂家属性和配置版本属性定义，参照在线监测装置要求。

### 二、建模要求

物理设备（IED）建模

一个物理设备应建模为一个IED对象，每个IED对象应包含一个服务器（Server）对象，IED名应为“TEMPLATE”，实际系统中的IED名由系统配置工具统一配置。

服务器（Server）建模

每个Server对象至少应有一个访问点（AccessPoint），且应包含一个公用LD对象和若干个监测LD对象。

逻辑设备（LD）建模

每台综合处理单元应拥有唯一一个公用LD对象，inst名为“LD0”，LD0对象包括的LN对象有LLN0、LPHD、GGIO和RDRE（可选），其中LPHD用于综合处理单元的公用信息建模，GGIO用于综合处理单元自身通讯工况、运行工况等告警信息的数据建模，RDRE用于综合处理单元的录波建模。

每台监测装置应建模为一个监测LD对象，inst名为“MONTn”（序号n从1开始，且与Alm序号相对应）， 每个监测LD对象包含的LN对象有：LLN0、LPHD、GGIO和若干监测LN，其中LPHD用于装置的公用信息建模，GGIO用于装置自身通讯工况、运行工况等告警信息的数据建模，RDRE用于装置的录波建模，监测LN用于装置监测点状态量、量测量等信号的数据建模。

逻辑节点（LN）建模

- 综合处理单元自身告警信息应在LD0的GGIO状态量Alm定义，告警类型遵循附录A.10；

表 A.10告警类型要求

| 设备类型 | 属性Alm扩展范围 | 告警类型 | M/O | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合处理单元 | Alm1~999 | 在线监测装置通讯告警 | M | 综合处理单元与在线监测装置发生通信中断，在线监测装置1对应Alm1，如此类推 |
|  | Alm1000及以上，根据各厂家设备运行工况上送告警 |  |  |  |
|  |  | CPU占用率过高 | M |  |
|  |  | 内存占用率过高 | M |  |
|  |  | 存储剩余空间过低 | M |  |
|  |  | 设备长时间无法对时 | M |  |
|  |  | 通信应用模块运行异常 | M |  |
|  |  | 电源故障 | O |  |
|  |  | 设备异常重启 | O |  |
|  |  | 其它 | O | 厂家自定义 |

- SCD模型的DO数量不得超过3000个；

- 其它要求遵循ICD建模相应章节。

录波建模

- 综合处理单元在LD0对象新增一个RDRE实例，在RDRE增加一个CDC类为INS 的状态量DO：WaveFileNum（谱图文件生成序号），序号从1开始循环计数，每生成一个新的谱图文件，序号加1；当接收到任意一台在线监测装置上送的WaveFileNum录波信号，综合处理单元则向省级主站中心主站发送WaveFileNum录波信号；

- 对于谱图文件传输，服务端应同时提供MMS和FTP两种传输方式；

- 其它要求遵循ICD建模相应章节。

### 三、抽象服务通信接口

遵循ICD建模相应章节。

### 四、其它要求

按照《南方电网公司变电设备在线监测装置通用技术规范》执行。

- 附录B在线监测装置无线通信要求

在线监测装置通过无线传输方式上传的数据内容包含其产生的量测、状态、控制等信号量，应按照本附录规定的一般约定、数据帧格式、控制字定义及格式、数据结构及传输规则等，实现数据上送监测诊断中心。

- 一、一般约定

### 1、规约版本号

规约版本号是对本规约不同版本的标识，由主版本号及次版本号组成。本次制定的规约版本号为V1.0。

### 2、通讯方式约定

1）可采用IP网络、北斗卫星等通信方式。

2) 通信采用UDP协议。

3) 监测终端采用主动上送数据的方式，主站也可以主动召唤数据。

### 3、无效数据定义约定

1）根据终端技术规范当中定义的无效数据进行约定。

2）无效数据每个字节都用FFH表示。

### 4、历史数据定义约定

历史数据指的是在线监测装置未成功上送的所有数据，包括监测数据、谱图文件等。主站请求终端数据（历史数据部分）时，终端应依次上送所有历史数据和历史谱图文件。终端确认主站收到历史数据之后，应从终端历史数据库中删除本次已上送成功的数据。

### 5、状态监测终端号码

1）状态监测终端的终端号码长度为6个字节。前两字节表示厂家代码，采用大写字母。后四字节表示厂家对每套状态监测终端的识别码，采用大写字母及数字，优先使用数字。

2）厂家代码由主站中心统一分配。

3）厂家赋予每套状态监测终端的终端号码应具备唯一性。

### 6、采样时间的约定

同一采样周期内采集的各类数据在上传报文中的采样时间应相同，上传的采样时间可以采用该周期内任意一个数据的采样时间。

### 7、标识码约定

数据标识码、定值标识码长度为1个字节。

- 二、数据帧格式

数据包采用数据帧模式，对数据帧定义起始码、设备类型、设备号、时间、控制类型码、数据域长度、数据域、校验码和结束码。

| 内容 | 字节数 | 字段含义 |
| --- | --- | --- |
| 起始码 | 1 | 0XF5 |
| 设备类型 | 1 | OX02 |
| 设备号 | 6 | 前两字节表示厂家代码，采用大写字母。后四字节表示厂家对每套状态监测终端的识别码。将字母及数字转化成ASCII码发送 |
| 控制类型码 | 1 | 用于区分数据类型 |
| 时间 | 6 | 年+月+日+时+分+秒（6 字节，年简写），统一为数据帧发送时的终端时间 |
| 数据域长度 | 2 | 高字节在前，低字节在后。若为零表示无数据域 |
| 数据域 | 变长 | 数据帧长度不大于1000 字节，采用标识码（2字节）：值（4字节）的方式，如Y0:145688225,Y1:456.6,数据代码见表1-3。 |
| 校验码 | 1 | 采用累加和取反的校验方式，发送方将设备类型、设备号、控制字、时间、数据长度和数据域的所有字节进行算术累加，抛弃高位，只保留最后单字节，将单字节取反。 |
| 结束码 | 1 | 0XF9 |

帧内数据排列格式：字节由高Bn 到低B1 前后排列，字节的位由高b7 到低b0 左右排列。

帧格式：

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 1字节 | 6字节 | 2字节 | 变长 | 1字节 | F9 |

注意，在这里统一约定，关于数据帧中的时间，除需要终端将原命令返回或原格式返回外，其余全部采用终端或主站发送命令时的时间。另外，传送监测数据的数据域中的时间采用数据采集时间，与终端时间无关。

其中：时间格式：

| 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 |

说明：年为当前年份减去2000，如2008-2000=8；月、日、时、分、秒为当前时间。

- 三、控制字定义

控制字具体定义见下表：

| 控制字 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 00H | 开机联络信息 | 终端开机上送联络信息 |
| 01H | 校时 | 该命令分请求和下发两部分 |
| 02H | 设置终端密码 | 终端出厂密码：字符：‘1234’（31H32H33H34H） |
| 03H | 主站下发参数配置 | 该指令要求数据采集终端接收到该命令后原命令返回 |
| 05H | 终端心跳信息 | 用于主站监测终端时间、IP地址和端口号等信息 |
| 06H | 更改主站IP地址、端口号和卡号 |  |
| 07H | 查询主站IP地址、端口号和卡号 |  |
| 08H | 终端重启 | 主站对终端进行重启 |
| 0AH | 查询终端配置参数 |  |
| 21H | 主站请求终端数据 | 区分历史数据实时数据 |
| 22H | 终端上送油色谱实时数据 |  |
| 23H | 主站系统读取终端定值 |  |
| 24H | 主站系统下发终端定值 |  |
| 25H | 终端上送谱图文件请求 |  |
| 27H | 终端上送谱图文件 |  |
| 28H | 终端上送谱图文件发送结束标记 |  |
| 29H | 主站发送谱图补包数据 |  |

- 四、控制字格式

### 1、开机联络信息00H

监测终端仅在开机或重启后，上传开机联络信息，收到主站返回信息之前终端不向主站发送其他数据包。

数据格式：

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 00H | 6字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | F9 |

数据域长度为2字节，格式为：

规约版本号

2字节

规约版本号：采用本文2.1节规定的规约版本号，第一字节代表规约主版本号，第二字节代表规约次版本号，如0102H，代表V1.2版本。

主站收到终端主动上传开机联络信息后，立即原命令返回。终端每次发送开机联络信息，主站无返回信息则每1分钟发送一次直到收到主站返回信息。

主站主动下发请求格式：

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 00H | 6字节 | 2字节 | -- | 1字节 | F9 |

终端收到请求后，发送开机联络信息。

### 2、校时 01H

1)监测终端收到主站开机联络返回信息后主动请求校时。

2)主站每天对终端校时一次。

3)终端请求校时格式：

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 01H | 6字节 | 2字节 | 00H | 1字节 | F9 |

注：终端主动请求校时指令数据与为00H，用于区分终端主动请求校时指令和主站主动请求校时，主站收到终端请求校时报文之后，原格式返回，时间是主站当前时间。

4) 主站下发对时命令格式：

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 01H | 6字节 | 2字节 | -- | 1字节 | F9 |

说明：终端收到此命令后更改终端时钟并按照原命令返回。

主站主动下发对时命令时，应在收到心跳包时开始下发，若主站没有收到终端返回原命令，每隔10秒发送一次对时命令，最多3次。

### 3、设置终端密码02H

数据格式：

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 02H | 6字节 | 2字节 | 8字节 | 1字节 | F9 |

数据域：8字节(字符串格式)，其中前4字节为原密码，后4字节为新设置密码；

终端出厂密码：字符：‘1234’（31H32H33H34H）；

终端收到该命令后判断原密码是否与原设置密码相同，若相同则将密码更改为新密码，并按照原命令返回。若不同，则返回下列出错信息：

出错信息格式：

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 02H | 6字节 | 2字节 | FFFFH | 1字节 | F9 |

### 4、主站下发参数配置 03H

用于主站向终端下发配置参数。

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 03H | 6字节 | 2字节 | 14字节 | 1字节 | F9 |

数据域：

| 密码 | 4字节 |
| --- | --- |
| 心跳间隔 | 1字节 |
| 采样间隔 | 2字节 |
| 硬件重启时间点 | 3字节 |
| 密文验证码 | 4字节 |

密码：终端密码，这里作为验证条件，不作为修改参数；

心跳间隔：终端心跳信息发送间隔，单位分钟,出厂配置应为1分钟;

采样间隔：4字节float,即每隔多少分钟采样一次,单位秒,出厂配置应为60秒；

密文认证：4字节，终端初始为字符‘1234’（31H32H33H34H），为确认终端数据的正确性，防止非法用户恶意欺骗服务器。该密文用于防止非法终端用户的数据被主站认可，安装时终端设定默认密文，上塔安装完成后，主站下发指令修改该终端密文，仅终端主站记录的密文一致时视该数据合法有效，否则屏蔽。

硬件重启时间点：为保证终端软件可靠运行终端应支持定时重启。

时间点格式：

| 日 | 时 | 分 |
| --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 |

备注：

日：0到28日；（若日为00H则就每天定时重启）

时：0到23；

分：0到59；

终端验证密码通过后，执行参数配置命令，并按照原命令返回。若密码错误，则返回如下信息：

密码出错信息格式：

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 03H | 6字节 | 2字节 | FFFFH | 1字节 | F9 |

### 5、终端心跳信息 05H

数据格式：

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 05H | 6字节 | 2字节 | -- | 1字节 | F9 |

说明：

若接收到时间与主站时间时差大于2分钟，主站下发校时指令。

该信息在终端设备每次上线时发送，在线期间，若无其他指令，终端按照设置的联络间隔发送一次该信息，遇其他命令后顺延一个联络间隔。主站收到终端联络信息后，原命令返回。

若无收到主站返回，一直按照心跳间隔发送。

### 6、更改主站IP地址、端口号和卡号 06H

数据格式：

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 06H | 6字节 | 2字节 |  | 1字节 | F9 |

数据域格式：

| 密码 | 原主站IP | 原端口号 | 新主站IP | 新端口号 | 原主站卡号 | 新站卡号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4字节 | 4字节 | 2字节 | 4字节 | 2字节 | 6字节 | 6字节 |

密码：为终端密码，只有密码与终端密码相同才执行此命令；

主站IP：标准4字节IP；

端口号：高字节乘以256加上低字节；

主站卡号：为F加通信卡号，每个数字占半个字节。如卡号为13912345678，则发送数据为：F1H,39H,12H,34H,56H,78H；

说明：只有密码与终端密码相同且两组主站IP、端口号和主站卡号对应字节完全相同才执行更改命令。终端执行更改命令后按照原命令格式返回。

若密码出错，终端返回如下出错信息：

密码出错数据格式：

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 06H | 6字节 | 2字节 | FFFFH | 1字节 | F9 |

若两组主站IP、端口号和主站卡号对应字节不完全相同，终端返回如下出错信息：

数据不对应出错数据格式：

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 06H | 6字节 | 2字节 | 0000H | 1字节 | F9 |

终端更改IP地址端口号成功后，应立即重启后并向新地址建立连接。

### 7、查询主站IP地址、端口号和卡号 07H

终端收到该命令后，返回其当前设置的主站IP、端口号和主站卡号。

查询数据格式：

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 07H | 6字节 | 2字节 | -- | 1字节 | F9 |

数据长度为0，数据域为空。

应答数据格式：

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 07H | 6字节 | 2字节 |  | 1字节 | F9 |

数据域：

| 主站IP | 端口号 | 主站卡号 |
| --- | --- | --- |
| 4字节 | 2字节 | 6字节 |

主站IP：标准4字节IP；

端口号：高字节乘以256加上低字节；

主站卡号：为F加通信卡号，每个数字占半个字节。例如卡号为13912345678，则发送数据为：F1H,39H,12H,34H,56H,78H。

### 8、终端重启 08H

数据格式：

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 08H | 6字节 | 2字节 |  | 1字节 | F9 |

数据域：终端密码（4字节）

只有终端密码通过后，终端原命令返回并执行此命令，否则返回出错信息：

出错信息数据格式：

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 08H | 6字节 | 2字节 | FFFFH | 1字节 | F9 |

### 9、查询终端配置参数 0AH

用于主站查询终端配置参数。

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 0AH | 6字节 | 2字节 | -- | 1字节 | F9 |

其中数据长度为0，数据域为空。

终端返回数据格式：

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 0AH | 6字节 | 2字节 | 6字节 | 1字节 | F9 |

数据域：

| 参数类型 | 字节数 |
| --- | --- |
| 心跳间隔 | 1字节 |
| 采样间隔 | 2字节 |
| 硬件重启时间点 | 3字节 |

### 10、主站请求终端数据 21H

用于主站主动请求监测终端发送数据。终端收到该命令后按原命令返回，并立即按照相应控制字格式将数据依次上送主站。

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 21H | 6字节 | 2字节 | -- | 1字节 | F9 |

如果数据域为0字节，上传未成功上传的历史数据，若终端无历史数据则不上传。终端传完实时数据后随即传送谱图历史数据请求25H，若无谱图历史数据则直接上送结束标记28H。

如果数据域为2字节BBBBH，则终端上传最近一组采集的实时数据。

### 11、终端上送油中溶解气体在线监测实时数据 22H

监测终端在有新谱图监测数据时，主动发送至主站系统前置服务器；此外，主站系统总召数据时，监测终端应答帧也采用此格式。

数据格式：数据域采用数据标识码：数值方式，各数据标识码请见5.2（可补充），格式如下：

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 22H | 6字节 | 2字节 | 变长 | 1字节 | F9 |

其中：数据域示例：Y0:数据,Y1:数据,Y2:数据,……,Yn:数据。

| 密文验证码 | 采集时间 | 数据1标识码 | 数据1数值 | 数据2标识码 | 数据2数值 | 数据n 标识码 | 数据n 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4字节 | 6字节 | Y0 | 0.3 | Y1 | 0.34 | … | … |

主站收到终端主动上传数据命令后，立即返回原格式报文，数据域为空。终端收到主站回应命令后，表示数据传送完毕。终端若没有收到主站回应命令，则将数据保留为历史数据，下次传送。

### 12、主站系统读取终端定值23H

主站系统主动读取终端当前定值。（注：各厂家补充表2，预留90-CF，实际工程中，各厂家自定义数据域内容，以配置文件方式告知主站系统）。若主站收到本监测类型定值表中不存在的数据标识码，则遗弃本次收到的报文。

数据格式：数据长度设为0，数据域为空，格式如下：

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 23H | 6字节 | 2字节 | -- | 1字节 | F9 |

监测终端应答帧格式如下，其中标识码用D+数值方式。

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 23H | 6字节 | 2字节 | -- | 1字节 | F9 |

其中数据域格式如下：

| 密文验证码 | 定值1标识码 | 定值1值 | 定值2标识码 | 定值2 | 定值n标识码 | 定值n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4字节 | D0 | 0.3 | D1 | 2 | … | … |

### 13、主站系统下发终端定值 24H

主站系统下发定值至终端，数据格式和读功能时终端的回复相似，即在读功能的基础上加上内容。终端收到主站下发定值命令之后，返回原格式报文，数据域为空。

格式如下：

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 24H | 6字节 | 2字节 |  | 1字节 | F9 |

数据域部分格式如下：

| 定值1标识码 | 定值1 | 定值2标识码 | 定值2 | 定值n标识码 | 定值n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D0 | 0.3 | D1 | 2 | … | … |

### 14、终端上送谱图请求25H

终端有新的谱图数据时，主动上传至主站。终端首先发送请求报文，主站收到后原命令返回，若主站无返回，则终端间隔15秒循环五次。收到应答立即停止；若无应答，存入历史。

格式如下：

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 25H | 6字节 | 2字节 |  | 1字节 | F9 |

数据域部分格式如下：

| 密文验证码 | 采集时间 | 包数 |
| --- | --- | --- |
| 4字节 | 6字节 | 2字节 |

### 15、终端上送谱图标准格式文件

15.1 发送谱图数据包27H

终端收到主站返回请求后，发送谱图数据包

格式如下：

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 27H | 6字节 | 2字节 |  | 1字节 | F9 |

数据域部分格式如下：包号从1开始

| 密文验证码 | 采集时间 | 包号 | 数据1 | ... | 数据n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4字节 | 6字节 | 2字节 | 1字节 | ... | 1字节 |

15.2 终端发送结束标记28H

终端发送完数据之后，发送结束标记给主站，主站返回补包报文，若主站无返回，则终端	间隔15秒循环五次发送结束标记，收到主站返回报文立即停止；若无应答，存入历史。

格式如下：

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 28H | 6字节 | 2字节 | -- | 1字节 | F9 |

15.3 主站发送补包数据 29H

主站收到结束标记后，立即统计所收到的谱图数据，将未收到的包号下发给终端，终端收到命令后，通过27H上送数据，将所需包号数据上送，完毕后再次上送结束标记28H。

格式如下：

| 起始码 | 设备类型 | 设备号 | 控制字 | 时间 | 数据长度 | 数据域 | 校验码 | 结束码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 | 1字节 | 6字节 | 29H | 6字节 | 2字节 |  | 1字节 | F9 |

数据域部分格式如下：

| 密文验证码 | 采集时间 | 补包数 | 补包号1 | ... | 补包号n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4字节 | 6字节 | 2字节 | 2字节 | ... | 2字节 |

若补包数为0，则传输正确，本次谱图传输结束，终端不必针对本条指令返回报文。

若补包数不为0，则终端根据需补包包号，上传补包数据，直至主站返回的补包数为0。

- 五、状态监测数据量

注意Float采用BIG_ENDIAN，即多字节值的字节顺序是从最高有效位到最低有效位的。

其中，MX为遥测量，四个字节Float；ST为遥信量（开关量01）；SG为定值项，其字节数根据实际情况由厂家自定义，4字节为float,2字节为int；标注M为必选，标注O为可选，标注C为条件选择。

表1  测量、状态量(00-8F)

| 数据标识码 | 名称 | 数据类型 | 字节数 | 单位 | M/O/C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 甲烷 | MX | 4 | μL/L | M |
| 01 | 乙烯 | MX | 4 | μL/L | M |
| 02 | 乙烷 | MX | 4 | μL/L | M |
| 03 | 乙炔 | MX | 4 | μL/L | M |
| 04 | 氢 | MX | 4 | μL/L | M |
| 05 | 一氧化碳 | MX | 4 | μL/L | M |
| 06 | 二氧化碳 | MX | 4 | μL/L | M |
| 07 | 载气压力 | MX | 4 | Mpa | C |
| 08 | 油箱油位 | MX | 4 |  | C |
| 09 | 微水 | MX | 4 |  | O |
| 0A | 总烃 | MX | 4 | μL/L | M |
| 0B | 氧气 | MX | 4 | μL/L | O |
| 0C | 氮气 | MX | 4 | μL/L | O |
| 0D | 总可燃性气体总量 | MX | 4 | μL/L | O |
| 0E | 甲烷报警 | ST | 1 |  | M |
| 0F | 乙烯报警 | ST | 1 |  | M |
| 10 | 乙烷报警 | ST | 1 |  | M |
| 11 | 乙炔报警 | ST | 1 |  | M |
| 12 | 氢气报警 | ST | 1 |  | M |
| 13 | 一氧化碳报警 | ST | 1 |  | M |
| 14 | 二氧化碳报警 | ST | 1 |  | M |
| 15 | 载气压力报警 | ST | 1 |  | C |
| 16 | 油箱油位报警 | ST | 1 |  | C |
| 17 | 微水报警 | ST | 1 |  | O |
| 18 | 总烃报警 | ST | 1 |  | M |
| 19 | 氧气报警 | ST | 1 |  | O |
| 1A | 氮气报警 | ST | 1 |  | O |
| 1B | 产气率告警 | ST | 1 |  | C |
| 1C | H2 注意 | ST | 1 |  | O |
| 1D | 柱箱超温报警 | ST | 1 |  | C |
| 1E | 柱箱温度 | MX | 4 | ℃ | C |
| 1F | 载气低压报警 | ST | 1 |  | C |
| 20 | 异常气瓶号 | MX | 4 |  | O |
| 21 | 实际气瓶供气状态 | ST | 1 |  | O |
| 22 | 传感器连接状态故障码 | MX | 4 |  | O |
| 23 | 连续失败通讯次数 | MX | 4 |  | O |
| 24 | 通讯失败告警 | ST | 1 |  | O |
| 25 | 设备运行状态 | ST | 1 |  | O |
| 26 | 绝对产气率 | MX | 4 | mL/天/ | C |
| 27 | 相对产气率 | MX | 4 | %/月 | C |

表2  定值项(90-CF)

| 数据标识码 | 名称 | 数据类型 | 字节数 | 单位 | 是否必传项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 甲烷报警阈值 | SG | 4 |  |  |
| 91 | 乙烯报警阈值 | SG | 4 |  |  |
| 92 | 乙烷报警阈值 | SG | 4 |  |  |
| 93 | 乙炔报警阈值 | SG | 4 |  |  |
| 94 | 氢报警阈值 | SG | 4 |  |  |
| 95 | 一氧化碳报警阈值 | SG | 4 |  |  |
| 96 | 二氧化碳报警阈值 | SG | 4 |  |  |
| 97 | 载气压力报警阈值 | SG | 4 |  |  |
| 98 | 油箱状态报警阈值 | SG | 4 |  |  |
| 99 | 微水报警阈值 | SG | 4 |  |  |
| 9A | 总烃报警阈值 | SG | 4 |  |  |
| 9B | 氧气报警阈值 | SG | 4 |  |  |
| 9C | 氮气报警阈值 | SG | 4 |  |  |
| 9D | 采样间隔 | SG | 4 |  |  |