变压器油中溶解气体在线监测装置

技术规范书

（乙炔快速检测装置专用部分）

版本号：2024版V1.0

中国南方电网有限责任公司

2024年12月

知识产权声明

南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights

Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

目  录

一、工程概述	3

1.1 工程概况	3

1.2 使用条件	3

二、设备详细技术要求	4

2.1 供货需求及供货范围	4

2.2 标准技术特性参数表	6

2.3 性能要求响应表	8

2.4 投标人资料提交时间及培训要求	10

2.5 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	10

三、投标方技术偏差	11

3.1 投标方技术偏差	11

3.2 投标方需说明的其他问题	12

四、设计图纸提交要求	12

4.1 图纸资料提交单位	12

# 一、工程概述

## 1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （招标方填写）

| 序号 | 名 称 | 招标方填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  |
| 2 | 工程建设单位 |  |
| 3 | 工程地址 |  |
| 4 | 是否为扩建工程（是/否） |  |
| 5 | 运输条件 |  |
| 7 | 系统标称电压 |  |
| 8 | 系统最高电压 |  |
| 9 | 系统额定频率 |  |

## 1.2 使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （招标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 |  | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 最高日温度 | 0C | 70 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 最低日温度 | 0C | -25 |  |  |  |  |  |
| 2 | 环境相对湿度% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 最大相对湿度 | % | 95 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 最小相对湿度 | % | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 海拔高度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 最高海拔高度 | m | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4 | 最大风速（离地面 10m 高，10min 平均风速）（户外） | m/s | 35 |  |  |  |  |  |
| 5 | 最大日温差 | 0C | 25 |  |  |  |  |  |
| 6 | 日照强度（风速 0.5m/s）（户外） | W/cm2 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 覆冰厚度（户外） | mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | 工作电源额定电压（AC） | V | 220±15％ |  |  |  |  |  |
| 9 | 工作电源频率 | Hz | 50±0.5 |  |  |  |  |  |
| 10 | 工作电源最大谐波含量 | % | 5 |  |  |  |  |  |

# 二、设备详细技术要求

## 2.1 供货需求及供货范围

合同供货范围为变压器油中溶解乙炔快速检测装置，详见附表2.1。投标人应完整填写。

表2.1 单套装置明细表（投标方填写）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器油中溶解乙炔快速检测装置 |  | 套 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

投标人应完整填写合同供货范围装置的标准配置，包括各部件型号规格、产地、供货商等，详见附表2.2。

表2.2设备标准配置明细表（投标方填写）

| 配件编号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 产地及生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器油中溶解乙炔气体快速检测装置本体-油样采集、标样采集及分离单元 |  | 台 | 按需 |  |  |
| 2 | 变压器油中溶解乙炔气体快速检测装置本体-气体检测单元 |  | 台 | 按需 |  |  |
| 3 | 变压器油中溶解乙炔气体快速检测装置本体-采集处理及控制单元 |  | 台 | 按需 |  |  |
| 4 | 变压器油中溶解乙炔气体快速检测装置本体-通信单元（通信模块，含有线和无线传输功能） |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 变压器油中溶解乙炔气体快速检测装置本体-辅助单元 |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 变压器油中溶解乙炔气体快速检测装置本体-外壳 |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 电源电缆 |  | 米 | 按需 |  |  |
| 8 | 安装法兰及油管 |  | 个/米 | 按需 |  |  |
| 9 | 数据控制及传输通信电缆 |  | 米 | 按需 |  |  |
| 10 | 载气（载气发生器+备用气瓶） |  | 套 | 按需 |  |  |
| 11 | 其它 |  |  |  |  |  |

（注：若上表内容与装置实际配置有区别，应在表3.1 投标单位技术差异表 中详细列出。）

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

## 2.2 标准技术特性参数表

投标人应认真逐项填写标准技术特性参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标方要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

- 针对标准值特性“单一”，招标方无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“可选”，招标方可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“扩建”，招标方根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“特殊”，招标方提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。

表2.3   标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 |  |  | 标准参数值 | 标准值特性 | 招标方要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装置型号 |  |  | 投标人提供 | 投标人提供 | / | 投标人提供 | / |  |  |
| 2 | 整机质保期限 |  |  | 投标人提供 | 不少于6年 | / | 投标人提供 | / |  |  |
| 3 | 特征气体 |  |  | 乙炔 | 单一 | 符合标准参数值 | 投标人提供 | 投标人必须提供完备的佐证材料（有CNAS/CMA认证的检验，或加盖公章的自检测报告） |  |  |
| 4 | 基本功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 显示功能 |  |  | 触摸屏，就地显示 | 单一 | 符合标准参数值 | 投标人提供 | / |  |  |
| 4.2 | 冗余功能 |  |  | 1）每套装置具有独立的数据采集与控制单元，每套装置具有独立的IP地址 2）内部宜具备两套或三套独立系统，其中任意一台停电或故障不干扰另外工作。 3）每套装置具备独立的气体检测模块。 | 单一 | 符合标准参数值 | 投标人提供 | 投标人必须提供完备的佐证材料（有CNAS/CMA认证的检验，或加盖公章的自检测报告） |  |  |
| 4.3 | 可靠性 |  |  | 1）变压器油中溶解乙炔快速检测装置的油气分离单元、乙炔检测单元及数据采集与控制单元等装置内任一个元件损坏，应具有自检功能并报错； 2）采样检测模块应具有可靠的电源供电，单路电源故障不应导致装置故障 | 单一 | 符合标准参数值 | 投标人提供 | 投标人必须提供完备的佐证材料（有CNAS/CMA认证的检验，或加盖公章的自检测报告） |  |  |
| 5 | 监测性能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 乙炔C2H2 | 最大检测限值 |  | 200μL/L | 单一 | 符合标准参数值 | 投标人提供 | 投标人必须提供完备的佐证材料（有CNAS/CMA认证的检验，或加盖公章的自检测报告） |  |  |
|  |  | 最小检测限值 |  | 0.2μL/L | 单一 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |  |  |  |
|  |  | 测量误差 |  | ±0.1 μL/L或±10%（检测范围0.2-5μL/L），±0.5μL/L（检测范围5-10μL/L），±10%（检测范围10-50μL/L），±20%（检测范围50-200μL/L） | 单一 | 符合标准参数值 | 投标人提供 |  |  |  |
| 5.2 | 交叉敏感性 |  |  | 乙烷（C2H6）含量>150mL/L、甲烷（CH4）含量>150mL/L、二氧化碳（CO2）含量>5000mL/L、乙炔（C2H2）含量<2mL/L时，乙炔检测误差符合5.2.1中的要求。 | 单一 | 符合标准参数值 | 投标人提供 | 投标人必须提供完备的佐证材料（有CNAS/CMA认证的检验，或加盖公章的自检测报告） |  |  |
| 5.3 | 最小检测周期 |  |  | ≤30分钟 | 单一 | 符合标准参数值 | 投标人提供 | 投标人必须提供完备的佐证材料（有CNAS/CMA认证的检验，或加盖公章的自检测报告） |  |  |
| 5.4 | 响应时间 |  |  | 装置采用分时串行工作机制，单通道响应时间≤30分钟，如采用双通道，串行工作响应时间≤15分钟；如采用三通道，串行工作响应时间≤10分钟 | 单一 | 符合标准参数值 | 投标人提供 | 投标人必须提供完备的佐证材料（有CNAS/CMA认证的检验，或加盖公章的自检测报告） |  |  |
| 5.5 | 测量重复性 |  |  | 6次测试结果的相对标准偏差RSD≤3% | 单一 | 符合标准参数值 | 投标人提供 | 投标人必须提供完备的佐证材料（有CNAS/CMA认证的检验，或加盖公章的自检测报告） |  |  |
| 5.6 | 载气发生器使用年限 |  |  | ≥6年 | 单一 | 符合标准参数值 | 投标人提供 | / | 如有采用气相色谱技术路线，需提供 |  |
| 6 | 装置使用寿命 |  |  | 不小于10年 | 单一 | 符合标准参数值 | 投标人提供 | / |  |  |
| 7 | 外壳防护等级 |  |  | 室内IP51，室外IP55 | 单一 | 符合标准参数值 | 投标人提供 | 投标人必须提供完备的佐证材料（有CNAS/CMA认证的检验，或加盖公章的自检测报告） |  |  |
| 8 | 通信方式 |  |  | 通信方式一（有线方式）；通信方式二（无线方式） | 可选 | 招标人定义 | 投标人提供 | / |  |  |
| 9 | 其他技术项目1 |  | 招标人定义 | 招标人定义 | 招标人定义 | 招标人定义 | 投标人提供 |  |  |  |
| 10 | 其他技术项目2 |  | 招标人定义 | 招标人定义 | 招标人定义 | 招标人定义 | 投标人提供 |  |  |  |
| 11 | 结构外观 |  |  | 定制机箱材质、外观 | 单一 | 符合标准参数值 | 投标人提供 | / |  |  |

[1] 测量误差限值取两者较大值，下同。

注：除根据技术文件提供相关的资料外，投标商应填写上表表框中全部项目的说明，若需要，可采用附页方式详细说明。招标方需求差异（招标方原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“招标方需求差异表” 中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。）

## 2.3 性能要求响应表

投标人应认真逐项填写性能要求响应表中投标人响应项，不能空格，也不能以“响应”两字代替。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

表2.4   性能要求响应表（投标方填写）

| 序号 | 项 目 | 技 术 要 求 | 投标方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购范围 | 变压器油中溶解乙炔气体快速检测装置。 |  |
| 2 | 结构与外观 | 符合通用部分6.12的技术要求。 |  |
| 3 | 油取样 | 符合通用部分5.4的要求。 |  |
| 4 | 接入安全性 | 符合通用部分6.3的要求。 |  |
| 5 | 通信功能 | 符合通用部分6.3的技术要求。 |  |
| 6 | 基本功能 | 符合通用部分6.1的要求。 |  |
| 7 | 测量误差要求 | 符合通用部分6.2.1的要求。 |  |
| 8 | 监测周期 | 符合通用部分6.2.4的要求。 |  |
| 9 | 油气平衡时间 | 正常运行时（不包括设备第一次运行）不大于30分钟。 |  |
| 10 | 设备使用寿命 | 不小于10年。 |  |
| 11 | 运行可靠性 | 符合通用部分6.10的要求，设备有正常运行经验。 | 需提供安装地点、证明材料、监测数据。 |
|  |  | 如有发现设备故障的事例，请提供。 |  |
|  |  | 设备的质保期不低于6年。 |  |
| 12 | 连续通电性能 | 符合通用部分6.9的要求。 |  |
| 13 | 绝缘性能 | 符合通用部分6.4的要求。 |  |
| 14 | 电磁兼容性能 | 符合通用部分6.5的要求。 |  |
| 15 | 环境适应性能 | 符合通用部分6.6的要求。 |  |
| 16 | 机械性能 | 符合通用部分6.7的要求。 |  |
| 17 | 外壳防护性能 | 符合通用部分6.8的要求。 |  |

注：除根据技术文件提供相关的资料外，投标商应填写上表表框中全部项目的说明，若需要，可采用附页方式详细说明。

## 2.4 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）        天内（招标方填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

（2）培训要求：理论培训        天（招标方填写）实操培训       天（招标方填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的     天内（招标方填写）向招标方提供正式版的用于设计、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，应涵盖通用部分2.3中要求的所有内容。同时向招标方设计代表提供上述材料的电子资料2份。

## 2.5 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.3, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.5 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 单价 | 产地及制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：应包括但不限于载气瓶、连接线缆、各种阀门等）

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

# 三、投标方技术偏差

## 3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招规范书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招规范书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

## 3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

# 四、设计图纸提交要求

## 4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | （设计单位） | （招标方填写） | （招标方填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 部件清单 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | （招标方） | （招标方填写） | （招标方填写） |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 部件清单 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |