- 第五章   采购需求

- 一、采购项目情况

- 1.物业情况

中环办公区是北京市政府部分委办局综合办公所在地，位于西城区枣林前街70号，于2004年10月竣工交付使用。该项目占地1.5万平方米，其中：庭院面积0.4万平方米；绿化面积0.2万平方米。

办公楼建筑面积总计9.5万平方米。由A、B两栋办公楼及裙房组成（办公楼地上17层、地下3层），其中：地上5.5万平方米，地下4万平方米；使用面积7.3万平方米。

公共区域面积3.3万平方米，含大厅、楼梯间、走廊等处面积；会议室28间、接待室4间；卫生间94间、开水间41间。

地下和地面停车泊位705个，总面积3.2万平方米。其中地下一层至地下三层停车库停车泊位534个，地面及西小院停车泊位车位171个，0.16万平方米。

- 中环办公区与东旭科技集团有限公司（以下简称南区）共用制冷机房、热力站以及水泵房等设备机房，共用机房由南区负责运行维护，物业需协作确保相关设施设备正常运行。

- 2.采购人提供供应商使用的场地、设施设备及材料等。

2.1提供物业办公用房。

2.2提供食堂，餐费由供应商自理。

2.3提供部分员工的住宿。

2.4提供零星维修材料；

2.5提供低值易耗品，包含常用工具（中标后首次小型维修工具自带）；

- 2.6提供客耗品：擦手纸、会议盒抽、餐厅抽纸、大盘纸、空芯卷纸、泡泡洗手液、洗手液、洗涤灵、84消毒液、季铵盐消毒液。

- 2.7提供物业服务用设备，包含但不限于升降车、多功能洗地机、洗沙发机、吸尘器、刻字机、气体探测仪等计量工具，以及各类应急物资和器材。

- 二、物业服务范围

# （一）物业管理（建筑物）

- 1.总面积：建筑面积：94683平方米

需保洁面积： 5.53   万平方米

- 2.门窗：门窗总数量：门 853 个，窗 1247个。

- 3.地面：环氧地坪：17439 平方米；瓷砖  11178.4  平方米；石材 880  平方米；地毯 3560   平方米。

- 4.顶面：铝扣板 2020.33  平方米；格栅 480 平方米。

- 5.外墙需清洗面积：28284平方米。

- 6.会议室：会议室28间、接待室4间；总面积： 2466.7  平方米。室内设施说明：会议桌 159  个，会议椅 656 个，话筒174 个等相关设施数量。

- 其中报告厅1间；总面积：406平方米。室内设施说明：会议桌 80  个 ，会议椅 160 个，投影机 1 个，话筒  9  个等相关设施数量。

- 7.卫生间：94个，总面积：平方米。

- 8.垃圾存放点：位置：地下一层车库内；1个，总面积：120平方米。

- 9.车位数：地下和地面停车泊位705个，总面积3.2万平方米。

其中地下一层至地下三层停车库停车泊位534个（其中充电桩车位数量20个），地面及西小院停车泊位车位171个，0.16万平方米。

10.车行口/人行口：车行口数量 2  个，人行口数量  3 个。

- （二）设施设备：

# 1.电气系统

含强电间、各类低压配电箱柜及动力、照明系统，以及室外泛光照明系统、庭院照明系统。

# 2.给排水系统

（1）市政管网两路供水，最大供水量250吨/小时。分别引入地下三层500立方米的生活和消防蓄水池，四层以下由地下三层一套变频水泵（一用三备）供水。五层以上由地下三层的一套变频水泵（一用一备）打入A、B座18层生活水箱，再由稳压泵向各楼层供水。

（2）消防水从地下三层消防蓄水池引出，一路供四层以下消火栓系统、自动喷淋系统、水喷雾系统使用。另一路供四层以上消火栓系统、自动喷淋系统使用。18层设备间有2套消防水箱。

（3）直饮水：直饮水机组设置在地下一层，向各楼层电热水器供水，电热水器共41台。

（4）排水：污水池12个，污水泵24台，一层以上楼层污水分别排向东、西化粪池，再引入市政管网；一层以下污水先汇入地下三层12个污水池，由污水提升泵（一备一用）排入东、西化粪池，再引入市政管网。

（5）雨水：雨水采用内排水方式，通过8个过井直接排向市政管网，雨、污水分流。

（6）中水：由东旭集团地下三层中水机组分别引入A、B座18层水箱间中水箱，通过稳压泵供给各楼层卫生间冲洗用水，绿地灌溉用水由机组直接供给。

# 3.中央空调系统

制冷机组设在办公区地下三层（由南区负责运行），楼内制冷方式为新风加风机盘管系统，局部为全新风系统。楼内共有空调机房49间，包含新风机组46台、空调机组19台、送排风机15台、风机盘管930台以及25000平方米风道。

# 4.避雷系统

中环办公区雷电防护系统，包含但不限于浪涌保护器、接闪器、引线以及电磁屏蔽等等，浪涌保护器共478个。

# 5.楼宇自控系统

由通讯控制器，现场控制器，传感器和执行机构等软硬件组成。监控办公区内新风机系统、空调系统、送排风系统及排水系统，监测室外温湿度以及地下照明系统。

# 6.电梯系统

目前投入使用的共计13部电梯（12部蒂森电梯，1部东芝电梯），其中包含客梯9部（含3部低梯）、消防梯2部、货梯2部。

| 电梯编号 | 楼层 | 分布 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19层19站 | A座 |  |
| 2 | 19层19站 |  |  |
| 3 | 20层20站 |  |  |
| 4 | 20层20站 |  |  |
| 5 | 4层4站 |  |  |
| 6 | 19层19站 | B座 |  |
| 7 | 19层19站 |  |  |
| 8 | 20层20站 |  |  |
| 9 | 20层20站 |  |  |
| 10 | 5层5站 |  |  |
| 11 | 5层5站 |  |  |
| 12 | 7层7站 |  | 12、13为货梯，2、3层不停。 |
| 13 | 6层6站 |  |  |

# 7.消防系统

包括消防监测报警装置、消防水系统、机械防排烟设备、消防应急广播设备。

消防监测报警装置，含智能型火灾自动报警柜2台、自动报警联动柜3台（包括联动柜1套、报警控制柜2台）、（迪安波）防爆型可燃气体探测器63个、烟感火灾探测器3418个、温感探测器156个、手动报警按钮（带电话插孔）288个、消防电话198部。

消防水系统，含消防栓水泵6台（主楼消防水泵2台，裙房及地下各层消防水泵2台，室外消火栓水泵2台）、喷淋水泵4台、稳压泵4台、水喷雾泵2台、水泵接合器8套（喷淋水泵结合器4套、水泵接合器4套）、室内消火栓箱236套、室外地下式消火栓3个、水流指示器及信号蝶阀64套、末端试水装置63个、湿式报警阀组18台、喷淋头12000个、消防水箱2个（A、B座顶层各1个12立方米）、消防水池1个（地下三500立方米）。

机械防排烟设备，含排烟风机41台、正压风机22台、送风机21台、排烟口97个、正压送风口113个、风机控制柜41个、防火阀423个。

消防应急广播设备，含广播柜1台、通道选择器6台（4通道选择器2台、8通道选择器4台）、功率放大器5台、操作盘1个。

配电室气体灭火器主机2台，102升气灭装置18套。

# （三）物业管理（室外）

室外面积： 7690.82   平方米

绿化面积：2099平方米

广场面积：4425平方米

消防栓数量：3个

垃圾箱：6套

门前三包面积：3267.62平方米

指示牌：28 个；

# 三、物业管理服务内容及服务标准

## （一）基本服务

- 1.服务内容：

主要包括目标与责任、服务人员要求、保密和思想政治教育、档案管理、第三方施工管理、服务改进、重大活动后勤保障、应急保障预案、服务方案及工作制度、信报服务及紧急维修等。

- 2.服务标准：

2.1目标与责任

结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。

2.2服务人员要求

2.2.1每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。

2.2.2根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。

2.2.3服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。

2.2.4如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。

2.2.5着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。

2.3保密和思想政治教育

2.3.1建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。

2.3.2根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。

2.3.3每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。

2.3.4发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。

2.4档案管理

2.4.1建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。

2.4.2档案和记录齐全，包括但不限于：

（1）采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。接待投诉时，投诉内容、处理结果及反馈意见。表：包括管理所设立的各类表格、质量记录表、使用情况表、回访表、洽商申请表等。

（2）房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。图：包括房屋平面图、竣工图、管道走向图、污井下水道位置图、体内线路图、各房屋布置图。档：包括办公楼接管验收记录、管理合同副本、房屋产权证。册：包括房屋建筑册，房屋使用册，绿化管理册、付费记录手册等。后期改造工程图纸等及时制图并存档。

（3）公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。维修更新时，维修更新后的物业变动情况记录在册及时。卡：包括设备保养卡、维修记录卡。

（4）保安服务：秩序维护记录、突发事件演习与处置记录等。

（5）保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。

（6）会议服务：工作日志、会议预定记录、洗消记录、会议室设备检查记录等。

（7）绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。

（8）收集整理各种人事档案、质量记录、保险档案、物业权属资料、管理合同、管理制度等资料；建立工程图纸档案、设备档案、工程承包合同、招投标书或报价单、设备运行保养保修记录、竣工图纸、各类洽商。

（9）其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。

（10）物业接管时，所有原始记录资料交接及时。

（11）物业入住时，全面掌握各部门及个人基本情况，区域划分钥匙分配原始记录交接及时。

2.4.3遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。

2.4.4履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。

2.5分包供应商管理

2.5.1合理控制外包服务人员数量和流动率。

2.5.2根据采购人要求明确对分包供应商的要求，确定工作流程。

2.5.3明确安全管理责任和保密责任，签订安全管理责任书和保密责任书。

2.5.4开展服务检查和监管，评估服务效果，必要时进行服务流程调整。

2.5.5根据工作反馈意见与建议，持续提升服务品质。

2.6服务改进

2.6.1明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。

2.6.2对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。

2.6.3需整改问题及时整改完成。

2.7重大活动后勤保障

2.7.1制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。

2.7.2实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。

2.7.3收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。

2.8应急保障预案

2.8.1重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。

2.8.2应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。

2.8.3应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。

2.8.4应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知

采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。

2.9服务方案及工作制度

2.9.1制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。

2.9.2制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。

2.9.3制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。

2.10信报服务

2.10.1对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。

2.10.2及时投送或通知收件人领取。

2.10.3大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。

2.11服务热线及紧急维修

2.11.1设置24小时报修服务热线。

2.11.2紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。

## 建筑物日常养护维修服务

- 1.服务内容

主体结构、维护结构、部品部件等相关的办公楼（区）其他项目巡查、维护、维修、管理内容，包括但不限于：房屋结构、办公楼（区）室内地面、室内各类顶板；防水检查；室内外墙面、屋面，吊顶、隔断、幕墙玻璃、雨篷的巡视养护；各类雨水及污水管道、空调室外机支撑构件、踢脚、门（含门面、门锁、铰链及闭门器等）、窗户、窗玻璃、窗台、窗套、窗帘、窗帘盒、锁、铝合金窗柜、楼梯扶手、楼梯护板、石材幕墙、铝扣板、铝合金门窗锁拉手维修，办公桌抽屉锁、抽屉排锁维修；烘手机、隔断、室外道路、通风道、井盖、篦子、减速带、车挡、化粪池、沟、渠、井、停车场（地下停车场、地面停车场）、自行车库、室外照明设备、防雷设施、围墙（栏）、花岗岩、活动场地、路面修补、绿化围栏、绿化栅拦、室外步行道、标识、标牌及其设施等。

- 2.服务标准

确保办公楼（区）房屋的完好等级和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零星维修合格率100%。

2.1制定房屋维修、建筑装饰等年度、季度维修计划，呈报采购人审批并按委托组织实施。

2.2每年进行一次房屋安全普查和房屋完损等级评定，保证建筑、结构和设施设备完好率达到100％。

2.3楼内外无违章乱张贴、乱搭建、乱拉管线等现象，不得对建筑、结构、设施设备等进行改动,不得擅自改变房屋用途。

2.4维修中心24小时值班，每班2人。确保各类设备设施的日常养护维修，及时完成各项零修、报修任务，接到报修后10分钟内到达现场，一般维修任务不超过24小时。

2.5保证办公区的正常使用，根据水暖配件数量、土建道路数量、房屋办公室的数量、屋面数量、窗玻璃、窗帘数量、铝合金门、办公室等年均损耗量拟定年度工作计划。

2.6对办公区适时组织巡查，确保办公大楼外观完好、整洁；地面、墙台面、吊顶、楼梯、通风道等，是建材贴面的，无脱落；是玻璃幕墙的，清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落污渍；室外招牌整洁统一无安全隐患，墙面装饰无破损，确保房屋、门窗等共用设施的完好和正常使用，确保室外场地、道路等公用设施的完好和正常使用，做好巡查记录。需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；并建立房屋巡查台帐，记录房屋的运行、检查、保养、维修记录；属于大、中修范围或者需要更新改造的，需制定维修计划与方案，向采购人提出报告与建议。

- 2.7维修现场垃圾污物杂物清理干净卫生，保持维修现场整洁。

2.8每个物业管理区域建筑面积≤150000平方米的，应当配备房屋建筑结构和房屋建筑设施设备安全管理员各一名；建筑面积＞150000平方米的，应当配备房屋建筑结构和房屋建筑设施设备安全管理员各两名。房屋建筑安全管理员不得同时服务于两个或两个以上房屋管理单位或物业管理区域。

2.9每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。

2.10每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

2.11每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

2.12每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

2.13办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。

- 2.14通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。

2.15每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

2.16每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

- 2.17路面状态良好，地漏通畅不堵塞。

2.18接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。

2.19装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。

- 2.20根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。

2.21受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。

2.22标识标牌符合《公共信息图形符号第1部分：通用符号》（GB/T10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。

2.23每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。

- 2.24专人负责二次施工管理并有记录。

## （三）公共设施设备维护服务

- 1.公用设施设备维护服务基本要求

1.1重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。

1.2具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。

1.3负责给排水系统、电气系统日常运行管理及维护（含避雷设备管理、公共照明系统运行，不含配电运行值守）、供暖系统（不含热力机组）、中央空调系统（不含制冷机组）、电视天线系统日常运行管理及维护、电热水器、液晶显示屏、楼宇自控系统、浴室设备、餐厅水、电、热日常运行管理及维护（不含厨房专用设备），配合监管热力机房、制冷机房、消防设施、电梯等设备设施运行维修。

- 2.设备机房

2.1设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家及北京市标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。

2.2设备机房门窗、锁具应当完好、有效。

2.3每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。

2.4按各设备机房国家及北京市标准规范规定维护通风、应急照明，防止小动物进入，保管消防器材。

2.5安全防护用具配置齐全，检验合格。

2.6应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。

- 3.给排水系统管理服务

3.1服务内容

3.1.1对办公区室内外给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、气压给水装置、水处理设备、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管及疏通、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常养护维修。

3.1.2楼内外及地下停车场给排水所使用的管道、阀门、水表等所有的配套设施设备；楼内外及地下停车场给排水所用的水箱、水沟、水井、水坑、化粪池等所有的配套设施设备；

3.1.3给排水所用的电机、水泵、管道、阀门、供电管线及配电控制设施设备等所有给排水正常运行所需要配合的所有设施设备；

3.1.4卫生间给排水所用的管道、阀门、蹲坑、小便斗、坐便器、拖把池、面盆、水嘴等；

3.1.5办公区内的所有公共开水器的给排水所用管道、阀门、电器及配电控制设施设备等；

3.2服务标准

3.2.1加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修（可选具体时间间隔），水箱保持清洁卫生并定期（可选具体时间间隔）消毒，保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染（水箱清洗及检测费用由采购人负责）。

3.2.2定期对水箱间及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，标识完好，制度上墙。保持供水系统的正常运转，每周检查水泵运转情况；其中消防泵启动不少于每年4次，楼内污水池每日巡视并对污水泵作手动启动检查，室外管井每月巡查一次，每年清掏一次化粪池、四次污水池，保证无淤堵。注重季节性预防养护，特别是冬季室外各类水管的防冻保温工作。

3.2.3每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅；及时发现并解决故障，零维修合格率100%。

3.2.4每日必须对各种给排水设施、设备进行巡查，压力符合要求，仪表指示准确，并建立设施设备台帐，记录设施设备的运行、检查、保养、维修记录，保证设施设备的正常使用。

3.2.5加强值班，坚守岗位，密切注视给排水各设施、设备系统运行情况；每日派专人巡查房屋、水电、土建等设施，及时对设施、设备系统的各种出现的故障进行维修，发现问题及时报告及时处理，保障水电设施正常运转；水电、下水道堵塞等故障问题10分钟内赶到现场及时处理，做到维修工作无积压，一般事故的抢修做到不过夜。

3.2.6严格执行相关技术标准和服务要求，规范服务和保障；定期对排水管道进行清通、养护，清除污垢；管道定期除锈刷漆；水泵的轴承每年不少于1次清洗、维护、检查出水口压力，若压力表损坏及时更换；阀门开关不灵活及管沟进水，应及时处理或更换；保持室内外排水系统通畅；设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，零修合格率达到100%，一般性故障排除不过夜。

3.2.7水电维修服务要求24小时值班（值班人员须具备相关水电维修专业资质，能即时处理如停水、漏电、爆管、渗漏等故障，协助维保单位完成例行维护保养，能自行完成维保单位工作内容之外的日常检查、检修、清洁等工作），遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人，做好值班报修电话记录，接到报修项目10分钟内赶到现场进行维修；配备具有国家规定相关资质单位及有资质人员进行上岗施工。

3.2.8作好节约用水工作；对特定时段服务的设施设备，必须根据要求按时开关。

3.2.9制定并执行设施设备操作规程及保养规范。

3.2.10一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水应提前12小时通知采购人及受影响部门，并张贴预告。

3.2.11生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。

3.2.12二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。

3.2.13设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。

3.2.14水箱间每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。

- 4.电梯管理服务

4.1服务内容

本项目电梯日常养护维修由第三方专业公司负责，投标人配合完成轿厢设备等的运行管理。

4.2服务标准

4.2.1按照电梯的图纸资料和技术性能建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，健全电梯设备档案及修理记录，确保电梯在有效运行，电梯准确启动，运行平稳，安全设备齐全有效，停层准确，物业服务单位须按国家规范及标准，提供长期警示牌和临时警示牌。

4.2.2电梯应当经有资质的检测机构检验合格（年检费用由采购人提供），并由专业资质维修保养单位进行定期保养，每年进行安全检测并发放有效的《安全使用许可证》，在有效期内安全运行，物业服务单位根据国家或行业的有关标准配合每年具体检测、试验等事宜。

4.2.3安全设施齐全有效，电梯内求救警铃保持正常工作状态，发现问题及时报告。

4.2.4保持电梯轿厢内、外按钮及灯具等配件的清洁，随时保障客梯的清洁卫生，每日应该对客梯的公共接触部位进行消毒处理。

4.2.5有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，监督维保单位每半年开展1次电梯困人演练。电梯出现故障，物业服务人员和维保专业人员10分钟内到场应急处理。

4.2.6密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作等，对通风、照明及其它附属设施进行巡查，发现问题及时报告。。

4.2.7电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备，客（货）梯内求救警钟保持正常工作状态;安全标志明显、齐备。

4.2.8电梯维保应当符合《电梯维护保养规则》（TSGT5002）的有关要求。

4.2.9电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》（TSG08）的有关要求。

4.2.10到场进行救助和排除故障。电梯紧急电话保持畅通。

4.2.11电梯维修、保养时，监督维保单位在现场设置提示标识和防护围栏。

4.2.12根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。

4.2.13保证重大活动时提供专职电梯司机开梯服务。

4.2.14安全设施齐全有效，电梯内求救警铃保持正常工作状态，发现问题及时报告。

4.2.15制定事故应急措施和救援预案并演练。

5.供配电、弱电、照明系统管理服务

5.1服务内容

严格执行日常运行与维护制度，确保用电安全。对办公区照明、动力系统及电源、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修。

5.2服务标准

5.2.1对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电。设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，一般性故障立即排除，设备零修合格率达到100%,一般性维修不过夜，应急措施得当有效。

5.2.2本项目由第三方专业公司负责配电室运行和管理，投标人协助配合进行管理，保证设施设备的正常使用。强电井、低压配电箱柜每月清洁一次，按要求对施工单位用电进行监督、检查和管理。

5.2.3配合做好通信综合布线系统的维修服务,配合广电设施的安装、迁移等服务。

5.2.4配合做好通信端口故障检测、通信端口损坏更换安装、电话机位置迁移时的电话线的布置安装任务。

5.2.5加强日常维护检修，管理和维护好避雷设施。

5.2.6因工程维修保养等原因停电，应提前一周书面通知用电单位，经批准后方可实施，因突发事件停电，应在积极处理的同时报告相关部门，并在恢复供电24小时内向相关方做出解释、说明。

5.2.7做好重大活动、重要会议、夜景照明、节日灯系统等的服务保障工作，保证重大活动、重要会议、夜景照明、节日灯系统正常运行，并按时关启。

5.2.8大楼各出入口及楼道备有充电式紧急照明设备。购置后备部件，以防急用。建立节电措施，统筹规划，做到合理、节约用电。配合采购人办理相关保供电手续。

5.2.9建筑外观照明管理符合《北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则(试行)的通知》（京发改〔2022〕88号）要求。

5.2.10公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。

5.2.11发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，配合快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。

5.2.12复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。

5.2.13外观整洁无缺损、无松落。

5.2.14更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。

5.2.15每周至少开展1次公共区域照明设备巡视，每日根据巡视情况及时维护楼内各种照明灯具。

- 6.消防系统运行维护管理服务

6.1服务内容

本项目消防系统由第三方专业公司负责运行维护管理，投标人配合完成相关工作。应落实好消防安全责任，全面负责办公区公共区域的安全检查工作。

6.2服务标准

6.2.1由采购人聘请取得消防设施设备维护经营许可的专业维修保养单位来保养。严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态。

6.2.2协助组织完成义务消防员的培训和演习；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证。

6.2.3消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。

6.2.4消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503或XF503）的相关要求。

6.2.5消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。

6.2.6公共区域的消防设备设施可以做到及时响应、正常运行、外观整洁、标识清晰有效。消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。

6.2.7自动喷水灭火系统启动正常。

6.2.8消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、应急照明、安全疏散等系统运行正常。

6.2.9正压送风、防排烟系统运行正常。

6.2.10如发生火灾报警，应立即赶到现场确认，若有火情应及时并通知相关部门及领导，同时协助采购人完成疏散与救火工作。

6.2.11制定火灾发生应急预案并每年演练两次。

- 7.中央空调系统管理服务

7.1服务内容

中央空调系统的运行管理及制冷机组（南区负责运行，投标人配合工作）、新风机组、水泵、风机盘管、热交换器、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修。

7.2服务标准

7.2.1建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用，运行中无超标噪音和严重滴漏水现象。

7.2.2定期检修养护空调设备，保证空调设备、设施处于良好状态，保持设备和机房的环境整洁。

7.2.3空调系统出现运行故障后，维修人员应及时到达现场维修，并做好记录，零维修合格率100%。

7.2.4制冷期间每日按房间总数的5%抽检温度并作记录；在运行过程中设备噪音达标，无跑、冒、滴、漏现象；每日对空调机房进行巡视检查；每月清洗一次过滤网；空调新风机组过滤棉每年更换一次；每季度清洗、消毒送风机、风口；系统换季开、停机时按要求进行保养。

7.2.5物业服务单位需协助维保单位完成例行维护保养，能自行完成维保单位工作内容之外的日常检查、检修、清洁等工作。

7.2.6集中空调系统夏季空调温度不低于26摄氏度，冬季空调温度不高于20摄氏度，建立节电措施，分时调控、节约用电。

7.2.7公共场所室内温度符合《北京市公共场所室内温度控制导则（试行）》（京发改〔2022〕1673号）的要求。

7.2.8空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。

7.2.9办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB/T18883）的相关要求。

7.2.10定期维保并做好记录，保证空调设施设备处于良好状态。按节能工作要求，制冷期每晚9点定时巡视空调机房，并关闭会议区、窗口大厅等区域的机组，次日早7点重新启动。

7.2.11中央空调运行前对新风机组、风机盘管等设施设备进行系统检查，运行期间每日至少开展1次运行情况巡查。

7.2.12每半年至少开展1次管道、阀门检查并除锈。

7.2.13每年至少开展1次系统整体性维修养护。

7.2.14每年至少开展1次分体式空调主机（含空调过滤网）和室外机清洁。每月至少开展1次挂机和室外支架稳固性巡查。

7.2.15根据天气及时调整制冷温度，制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。

7.2.16发现故障或损坏应当在10分钟内到场，在12小时内维修完毕，零维修合格达到100%。

- 8.热力站管理服务（南区负责，投标人配合）

- 9.供暖系统

9.1服务内容

对供暖管道、阀门等进行维护保养，做好供暖期等相关工作。

9.2服务标准

9.2.1定期检查供暖管道、阀门运行情况，确保正常无隐患，洗手间、食堂、浴室等热水供应不间断。

9.2.2负责管线的跑、冒、滴、漏的维修。

9.2.3做好供暖前检查等相关准备工作，按规定的时间供暖，冬季室温符合国家要求。

- 10.其他

10.1电视天线系统日常运行管理及维护

保证办公区各终端点的正常使用；系统故障及时联系相关单位解决。

10.2电热水器的日常运行管理及维护

电热水器保持洁净、光亮、无污迹证每日规定时间内的开水供应，定时巡视；维修及时，无延误；严格执行操作规程，按规定时间启动、关闭，不发生安全问题。发生故障无法修复，及时通知采购人并配合维修。

10.3液晶显示屏日常运行管理

每月进行一次彻底清洁，保证正常使用；系统故障及时联系相关单位解决。

10.4楼宇自控系统的日常运行管理及维护

每日检查两次楼宇自控设备运行状态；对楼宇自控设备发出的故障报警处理及时；故障资料及时存盘；每月对模块箱进行巡视清洁。

10.5浴室设备的日常运行管理及维护

保证浴室设备运行正常、安全；浴室设备出现故障时，维修人员应在15分钟内到达现场。

10.6餐厅水、电、热日常运行管理及维护

10.7公共器具及办公家具的简单维修

确保办公区的公共器具及办公家具完好等级和正常使用。

10.8楼宇自控室值班人员24小时双人值守，值班人员熟悉工作内容，严格执行相关规章制度和岗位职责，接听电话态度热情，解答问题耐心细致，发现问题及时处理并汇报，值班记录完整详实。

10.9各级管理人员巡检有记录，以备核查。

10.10项目部每月报告一次中环办公区设备使用情况，发现问题及时汇报，提出合理化建议。

## （四）保洁服务

- 1.服务内容

公共区域保洁、公共场地区域保洁、垃圾处理、卫生消毒，如：办公区内楼梯、窗口大厅、走廊、天台、电梯间、步行梯、开水间、卫生间、楼宇外墙等所有公共部位，办公区域道路、院落、停车场（库）等所有公共场地及“门前三包”区域的日常清洁、保洁及保养；垃圾等废弃物清理及垃圾房的管理、和化粪池清掏等。

负责指定房间的入室保洁。

负责每年一次外墙清洗。

- 2.服务标准

2.1基本要求

建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。

2.2公共区域保洁

2.2.1大厅、楼内公共通道

（1）公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业，指示牌干净，无污渍。

（2）地面：各大厅地面每日全面清洁三次（上班前、中午及适当时间），做到干净、光亮、无脚印、无水迹、无陈旧性垃圾；每月用专用设备清洗、保养一次，每半年对地面进行一次专业的抛光处理。公共区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。

（3）墙面及玻璃：每日循环清洁，做到光亮、目视无污渍；玻璃门、玻璃幕墙循环保洁，保持无印迹、无粘附物。

（4）烟痰桶：每日清洁、擦抹二次，每日更换沙盘，循环保洁、清理烟头、痰迹，桶内垃圾日产日清，烟痰桶保持光亮、无污迹、无粘附物、无异味。

（5）标识牌：每日清洁、擦抹一次，做到无尘、无粘附物。

（6）石材墙面等每季度清洗一次。

（7）休息区：每日对桌椅清洁、擦抹二次，随时保洁。

（8）地垫的清洁：雨天设置“小心地滑”提示牌，每周清洗一次，保证无污渍。

2.2.2电器、消防等设施设备

（1）配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。

（2）监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。

（3）消防栓（箱）、应急灯、灭火器、电源开关盒、踢脚线、楼道梁肩等部位每周清洁、擦抹一次，做到整洁、无灰尘、标识清晰。

2.2.3楼层保洁

（1）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

（2）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

（3）作业工具间：保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。

（4）地面：每日二次彻底清洁地面卫生；其余时间循环保洁，做到干净、整洁、光亮、无陈旧性垃圾。

（5）天花顶：定期清洁除尘，保持无灰尘、无蜘蛛网。

（6）办公室门外侧及公共区域玻璃：每周清洁、擦抹一次，做到光亮、目视无污渍；窗台每日保洁，保持无灰尘、无污迹。门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。

2.2.4公共卫生间：

（1）保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。及时补充厕纸等必要用品。

（2）卫生间保洁时设置“工作进行中”提示牌人性化服务。

（3）大（小）便器：每日清洁二次，循环保洁，做到干净、整洁、光亮、无污渍、无异味。

（4）洗手台盆及水龙头：用镜布每日清洁二次，循环保洁，做到干净、明亮、无印迹物。

（5）台盆面板及镜子：用镜布每日清洁、循环保洁，保持台面整洁、卫生用品摆放整齐、无水迹，镜面光亮、印迹、无粘附物。

（6）地面：每日定时清洁，循环保洁，保持无水迹、无脚印、无卫生死角。

（7）墙面：每周清洁墙面一次，保持墙面光亮、无印迹。

2.2.5电梯间

（1）电梯轿厢：保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。灯具、操作指示板明亮。定期对轿厢内按键进行清洁和消毒。

（2）电梯轿厢地面：每日避开使用高峰期清洁地面，循环保洁，做到干净、无印迹、无陈旧性垃圾。轿厢地毯每日更换，每日清洗。

（3）电梯外门：随时保洁，做到光亮、整洁，无手印、无粘附物。

（4）电梯门轨道沟槽：每日用刷子、抹布去除沟槽中的杂物、泥沙保持干净。

2.2.6平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。

2.2.7石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。

2.2.8地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。

- 2.3公共场地区域保洁

2.3.1每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。

2.3.2雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。

2.3.3各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。

2.3.4清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。

2.3.5绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每日至少开展1次巡查。

2.3.6办公区外立面定期清洗、2米以上外窗玻璃擦拭，每年至少开展1次清洗。（各类材质外立面服务标准详见“3.具体清洁要求”）

2.3.7地下车库、地下通道区域：每日清扫车库地面2次，循环保洁，每周清洁车库内标识、道闸、卷帘门、消火栓（箱）等设施，做到干净、无陈旧性垃圾；每月清洁车库顶部管道1次，保持无积尘、无蜘蛛网。

2.3.8下水道口：定期清理烟头、树叶等杂物，确保排水口通畅，防止堵塞。每月定期对污水排水沟渠进行消毒。

- 2.4垃圾处理：

2.4.1在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据北京市的要求设置。

2.4.2桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。定期进行消毒灭菌处理，保持垃圾桶无异味、无粘附物、无污迹、无陈旧性垃圾。

2.4.3垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。

2.4.4化粪池清掏消毒：化粪池清掏，无明显异味，每年开展1次清洁作业。定期对化粪池进行检查及时清淘，保持化粪池通畅，严禁化粪池外溢。每半年对化粪池进行1次消毒。

2.4.5每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。每周对垃圾收集点进行彻底清洁、消毒。

2.4.6垃圾装袋，日产日清。

2.4.7建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。

2.4.8做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。

2.4.9垃圾分类投放管理工作的执行标准，按北京市的要求执行。

2.4.10门前三包：对门前三包每日巡查、发现问题及时与相关单位进行沟通协调解决。

- 2.5自动扶梯

2.5.1扶梯前踏板：做好除尘、拖擦，局部污垢附着物等用铲刀、百洁布、刷子去除。

- 2.5.2扶梯台阶：在停止运作时，做好除尘、拖擦，局部污垢、附着物等用铲子、刷子去除。

2.5.3橡胶扶手：先用潮湿抹布擦拭，干燥后再用干抹布涂上上光剂，上光剂干燥后再用干抹布擦亮。

2.5.4擦拭扶梯侧面挡板及裙边。

2.6二次水箱清洗消杀：每半年请专业的专业公司对生活用水水箱进行一次清洗、消杀，保持生活用水安全合格。（费用由采购人负责）

- 2.7卫生消毒

2.7.1公共区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。

2.7.2配合专业单位采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。

（1）实施范围：所有建筑、绿地、停车场、设备层等。

（2）大规模灭蟑每季度一次，全年四次。局部消杀随时进行；

（3）大规模灭鼠每季度一次，全年四次，局部捕杀随时进行；

（4）大规模灭蚊蝇每月一次，盛夏季节相应增加；

（5）积极进行蜱、螨、蚤、虱、臭虫等有害生物的预防和相关咨询。

2.7.3发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。

- 2.8专业石材养护

针对装饰石材的材质、养护特性、使用要求，提供专业的石材养护方法，对石材进行专业养护处理，保证石材天然本色及光亮的同时，起到保护石材、防止污染、增强抗磨损的作用，延长石材使用寿命。

- 2.9绿地

无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每日至少开展1次巡查。

- 2.10集中空调通风系统检查

集中空调通风系统的管理责任人应建立卫生档案、卫生管理制度和应急预案。

集中空调通风系统运行期间，管理责任人应定期进行检查并做记录，对存在问题及时整改。

| 部位 |  | 检查内容 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调机组 | 过滤器 | 积尘 | 1次/月 |
|  | 底盘 | 积水、积尘 | 1次/月 |
| 风管（道） |  | 积尘 | 1次/年 |
| 盘管过滤网、翅片和托水盘 |  | 积尘、积水 | 1-2次/年 |

- 3.具体清洁要求

3.1环氧地坪地面

3.1.1清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。

3.1.2清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。

3.2瓷砖地面

3.2.1日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。

3.2.2深度清洁：使用全能清洁剂清理。

3.3地胶板地面

3.3.1定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

3.3.2日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。

3.4地板地面

3.4.1定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

3.4.2日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。

3.5地毯地面

3.5.1日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。

3.5.2用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。

3.6乳胶漆内墙有污渍时用半干布擦拭。

3.7墙纸内墙有污渍时用半干布擦拭。

3.8木饰面内墙有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。

3.9石材内墙有污渍时用半干布擦拭。

3.10金属板内墙有污渍时用半干布擦拭。

3.11瓷砖外墙定期专业清洗。

3.12干挂石材外墙定期专业清洗。

3.13玻璃幕墙外墙定期专业清洗。

- 4.水房保洁

4.1热水器机身保持光亮、无尘、无水印、无尘，机身及出水口无污渍。

4.2机器出现问题及时报修。

4.3不锈钢水池及台面保持干净、无水垢、无杂物、水龙头光亮、无水迹。

4.4陶瓷水池内外侧光亮、无污迹、无杂物。

4.5瓷砖墙面光亮、无污迹。

4.6墙面设施设备及风口干净无尘。

4.7水房卫生每日保洁维护，每周重点清洁一次。

4.8玻璃隔断每日清洁光亮、无水印、无尘。

4.9茶筐、茶桶无茶渍、无杂物，随时清倒。

4.10垃圾桶每日清理三次，垃圾袋完整无破损，垃圾桶内外壁无污迹，同时按照垃圾分类要求做好第一次分拣工作。

4.11每日对清洁工作进行检查，并做初检、复检记录。

- 5.室内保洁

5.1硬地面：无灰尘、污渍及水渍。清洁频率1次/每日。

5.2墙壁及天花、灯具：无灰尘、蛛网。清洁频率1次/周。

5.3办公桌椅、茶几：桌面整齐，无垃圾，无灰尘及水渍。清洁频率1次/日。

5.4地毯：无污渍、灰尘。清洁频率：吸尘1次/周，清洗1次/季度。

5.5垃圾篓：垃圾袋套装牢固，清洁频率1次/日。

5.6门、窗台及玻璃：无水渍及灰尘、手印。清洁频率：1次/日。

5.7卫生间

5.7.1地面无烟头、污渍、积水、纸屑、果皮。清洁频率：1次/日。

5.7.2天花、墙角、灯具目视无灰尘、蜘蛛网，目视墙壁干净。清洁频率：1次/周。

5.7.3便器洁净无黄渍。清洁频率：1次/日。

5.7.4室内无异味、臭味。

5.8卫生洁具：光亮，无手印。清洁频率：1次/日。

5.9电器：外观无灰尘。清洁频率：1次/日。

5.10文件柜及家具：无灰尘、污渍及手印。清洁频率：1次/日。

5.11风口：无灰尘，无蛛网，清洁频率：1次/半年。

5.12打开水：每天早8：30之前打好开水。

5.13服务人员要求：双人入室服务，具有保密意识，上班前半小时完成上述工作。

## （五）绿化养护管理服务

- 1.服务内容

主要指室外绿化养护，如办公楼（区）树木、花草、绿地等的日常养护和管理，办公楼（区）“门前”规定区域绿地的养护管理等。负责办公区2099平方米绿地的维护保养、绿地的卫生保洁以及四层以下指定区域绿植摆放日常养护工作。

- 2.服务标准

2.1基本要求

2.1.1制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。

2.1.2做好绿化服务工作记录，填写规范。

2.1.3作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。

2.1.4相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。

2.2室外绿化养护服务标准

2.2.1根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。

2.2.2根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。

2.2.3定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。

2.2.4雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。

2.2.5恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。

2.2.6根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。

2.2.7保持路面及绿地无垃圾杂物，做到即产即清，囤放不过夜，不焚烧。

2.2.8补植、改植：对被损坏或其他原因死亡的植物应及时补植，补植要与原品种一致，规格、数量基本相同；对已呈老化或明显与周围环境不协调的植物应改植，改植要严格按照种植规范进行。

2.2.9养护要求：植物生长旺盛，呈勃勃生机，在覆盖度、无杂草率、生长势等指标上，绿化完好率达到≥95%。

2.2.10其它：做好绿化档案管理及其他相关事项。

2.3室内植物摆放服务标准

2.3.1严格做好养护服务，确保植物无枯枝、残枝、黄叶。对叶尖有少许枯黄的叶片，要合理修剪，保持树形美观自然。

2.3.2在养护工作上按照科学的植物水肥需要保证盆花干湿合理，不过量浇水施肥，又不缺水少肥，施用的肥料应无异味、无毒、无刺激性气味，保证摆放环境清新自然。

2.3.3保持盆花的花盆、器皿干净整洁，无污水、泥垢及污渍。花盆内无杂物、垃圾，对损坏残缺的花盆套缸及时更换。每次养护完毕，清理现场保持清洁。

2.3.4对长势不良的盆花应建议采购人及时进行更换。

2.3.5室内植物的摆放在接到采购人通知后选择下班时间或休息日时间进行摆放，不得影响办公区域的正常办公。特殊情况经采购人同意后除外。

## （六）保安服务

- 1.服务内容

值班巡查、车辆停放、消防安全管理、突发事件处理、大型活动秩序等，如办公楼（区）来人来访的通报、证件检验、登记，巡逻，治安事件处理，内部道路交通管理，机动车和非机动车停放管理等。负责办公区院内停车场、西小院停车场、外围停车场以及电动车棚、自行车车库及道路的安全和秩序管理，做好车辆引导工作并防范车辆安全事故发生。

负责信访大厅的秩序维护。维持大厅日常工作秩序。发现问题及时向有关部门汇报，并协助各方做好工作。

西门车场、南门车场、外围车场、地下停车场只准有车证的车辆停放（保证地下三层充电车位专车专用。），其他车辆经管理处批准可临时停车。发现安全隐患，有责任及时制止，并及时上报采购人，做好相关记录。

- 2.服务标准

2.1基本要求

建立保安服务相关制度，并按照执行。对巡查及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。

2.2信访秩序维护

配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。

- 2.3值班巡查

2.3.1建立24小时值班巡查制度。

2.3.2制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。做好安全防范和日常巡逻工作，确保每2小时巡逻办公区域一次，及时发现和处理各种安全和事故隐患，迅速有效处置突发事件。

2.3.3巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。

2.3.4收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。

- 2.4车辆停放

2.4.1车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。

2.4.2合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。

2.4.3严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。

2.4.4非机动车定点有序停放。

2.4.5发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。

2.4.6执行采购人制定的外来车辆管理规定。在停车场区域使用显著的标志指引进出车辆，标志的设置符合GB5768.2及GB/T10001.1的规范。车辆出、入有记录,车辆停放有引导,停放有序。停车场、停车位标识规范、清晰,车辆行驶路线设置合理，临时车辆进出登记及时，车辆进出记录完整。

2.4.7停车场车位平面图、管理规定、紧急联系电话等公示于显著位置，对行车、停车秩序进行引导,发生交通堵塞及时疏导,发生交通事故及时报告有关部门。非机动车辆摆放整齐,无乱停乱放现象。

2.4.8道闸设施运行良好,发生故障及时报告并配合专业维护保养单位及时维修。

2.4.9办公楼（区）、停车场(库)定时巡检,记录完整。

- 2.5消防安全管理

2.5.1建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。

2.5.2消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。

2.5.3定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。

- 2.6突发事件处理

2.6.1建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。能正确使用消防、物防、技防等器械和设备。治安预案、交通预案、消防预案、群体上访

2.6.2识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。

2.6.3每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。

2.6.4发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。

2.6.5办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。

2.6.6事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。

2.6.7在遇到异常情况、突发事件、重大社会事件时,采取积极应对措施,并及时汇报上级和相关部门。重点部位有明确的巡逻要求,并有巡查记录。

- 2.7大型活动秩序

2.7.1制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。

2.7.2应当保障通道、停车场等区域畅通。

2.7.3活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。

## （七）会议服务

- 1.服务内容

负责办公区内28间会议室、接待室的清洁卫生及各级各类会议的接待服务工作。

接受会议预订，记录会议需求，会前准备、引导服务、会中服务、会后工作；小型会议、大型会议、涉密会议服务。

- 2.服务标准

2.1接受会议预订，记录会议需求。以电话或会议预订单的形式接受会议预定,根据主办方的需求，快速、准确对会议室进行合理调配，并及时进行记录。

2.2根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。会场布置要符合主办方的要求,会场整洁、大方、布置有序、会标大小、颜色协调，摆台合理。

2.2.1小型会议会前准备：会前1小时，调试灯光音响设备，保证正常使用，检查室内卫生，打开门窗通风，按规范要求做好会议摆台；会前30分钟，启动空调设备，服务人员就位，迎候与会人员，引导落座，协助安放随身物品；会前5分钟，备好茶水。引导人员引导手势规范，语言标准。

2.2.2大型会议会前准备：按照要求布置会场，提前2小时请采购人检查会场；会前1小时，调试好灯光音响设备，提前调节好会场内的灯光、音视频设备，保证会议室的设施设备处于良好状态。检查室内卫生，打开门窗通风，按规范要求做好会议摆台；会前30分钟，启动空调设备，并按规定调节好室内温度。接待人员着装统一整齐，仪表端庄。服务人员就位，迎候与会人员，引导落座，协助安放随身物品；会前10分钟，为主席台备好茶水。

2.3做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。

2.4会议期间按要求加水。每隔30分钟续水一次，两人以上上水时，步调一致，整齐划一。主席台发言人更换时，立即换水。涉密会议无会中服务，须提前将热水准备好。

2.5对会议现场进行检查，做好会场清扫工作，及时提醒、协助与会人员带好随身物品，对遗留的文件和物品，及时交有关部门处理,按分工清理会议用品,关闭空调音响设备及灯具，恢复原会场形式并做好消毒。

2.6会议服务耗材（如茶叶、纸杯等）由采购人提供。

2.7随时做好处理突发事件的准备。

- 3.会后整理

仔细检查会场，看是否有客人遗忘的物品和文件等，如发现应立即与会议主办单位沟通，并进行登记；检查设备设施有无损坏，做好记录。如有损坏，立即与会议主办单位沟通并报告采购人；整理会场，收回会议用具，并进行清洗消毒；收集本次会议的各种服务信息归类、分析、整理并存档，发现问题找出规律性的东西，作为提高会议服务质量的依据。

- 4.会议用具清洗及消毒

器具消毒：每次使用后消毒，采用双消毒，要求表面干净光亮，无污渍、水渍。

- 5.会议室卫生清洁

地毯：无污迹、无杂物、无水渍、无异味、不潮湿。吸尘1次/周，清洗1次/季度。

墙壁、地角线、顶棚：无污迹、无灰尘、无蛛网。地脚线每周清洁两次，墙面、顶棚每月除尘一次。

门、窗：无污迹、无灰尘、门窗玻璃明亮，无水迹，窗帘无褶皱，无污渍。门窗表面每日清洁一次，玻璃内表面每月清洁一次，窗纱每半年清洗一次，窗帘每年清洗一次。

桌椅：无污迹、无灰尘、无水渍，码放整齐，布艺沙发表面清洗1次/季。

会议用品：无尘、保温瓶清洁光亮，杯具无水迹，手印，每次使用后立即清洗消毒。

设施设备：表面无污迹、无灰尘、无油迹、电话消毒1次/周。

室内装饰品：无污迹、无灰尘、无杂物、无异味，摆放位置符合审美要求。

- 6.对会议设备技术人员工作要求

按照会议议程及时做好音视频等服务的相关准备工作，严格按照操作规程操作。

会议设备技术人员会前提前30分钟到岗，会议期间不得擅自离开音控室或会议区域。

每次使用音视频设备后，及时关闭所有用电设备电源，确保设备安全有效使用。

定期检查音视频设备，出现问题属会议设备技术人员职责范围内的应及时排除，需专业维修时应立即报修，不能私自拆卸，确保设备始终处于良好状态。

每周清扫会议设备一次，无污迹、无灰尘、无蛛网。

## （八）浴室的管理及服务

对男女浴室进行日常管理服务工作，包括刷卡、浴室的环境清洁、家具及拖鞋等的清洗消毒。

1.保证浴室按时开放。

2.做到准确刷卡计价。

3.浴室内设施设备出现维修问题及时报修并随时检查水龙头防止跑、冒、滴、漏，确保浴室的正常使用。

4.按照要求做好室内卫生清洁及物品的消毒工作。

5.加强节约能源服务意识。

## （九）活动室管理及服务

负责办公区A座17层活动室的日常管理及服务工作，包括活动室的环境清洁、器具保管、定时开放等。

1.保证活动室按时开放。

2.提醒进入活动室人员爱护室内设施。

3.管理好室内体育器材。

4.做好室内的卫生保洁工作。

## （十）洗车房的管理及服务

负责地下三层洗车房的日常管理及服务。

1.保证洗车房按时开放。

2.对清洗车辆做好登记。

3.定期对设备进行清洁，发生故障及时上报采购人。

## （十一）理发室管理服务

协助采购人做好办公区理发室的管理及服务工作。

## （十二）传达室的接待服务

负责传达室的登记、核实、问讯、接待等日常管理服务工作。

1.按规定着装，仪表端庄，佩戴胸卡，精神状态良好。

2.服务态度热情周到，微笑服务，“请”字当头。

3.对来访人员接待周到、答询准确、全面，快速办理各种登记，且登记有效、准确无误。

4.室内物品摆放整齐有序、分类放置。

5.发现问题及时与有关部门联系。

## （十三）协助采购人对办公区内部分专项维保单位和分包单位进行日常监管

1.对专业维保单位的日常监管，含电梯、消防设备、车辆识别系统、视频会议系统。

2.对专业分包单位的日常监管，含南区运行管理的热力机房、制冷机房、总水泵房。配电室的运行值守、环境消杀、各类垃圾清运。

3.配合第三方机构进行各类国家强制检测项目的检测工作，含避雷检测、消/电检、灭火器年检、二次供水检测、电梯年检、配电室检测等。

- 4.二次施工的监管。

4.1配合采购人做好二次施工的施工方案、图纸、资质、证件的审核工作。

4.2施工期间对工程质量、安全施工进行巡查巡视并做好记录。

4.3施工结束后配合采购人做好工程验收工作。

## （十四）各类突发情况的管理工作

1.配合做好办公区各项突发情况处置工作。

2.制定突发事件的专项应急预案并组织演练，一年不少于一次。

3.制作并持续完善人员信息台账等材料。

4.制定突发事件安全管理应急预案措施，目标明确、程序规范、内容全面、措施可操作性强，并进行有针对性的演练。

## （十五）工具设备使用与管理

采购人提供给中标人使用的机械设备及工具，中标人要定期维护、保养，如出现人为或操作不当损坏，由中标人负责赔偿。

- 四、合同分包情况

以下服务事项允许分包

| 可以分包履行的具体内容 | 资格条件 | 金额（元） | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙清洗 | 无 | 85460.64 | 其他未列明行业 |
| 化粪池清淘 | 无 | 15000.00 | 其他未列明行业 |

- 五、物业管理服务人员需求

- （一）进驻人员要求

1.本项目人员需求：总计不少于126人，其中：项目经理1人，项目副经理1人，综合文员1人，工程维修不少于23人（含经理1人），卫生保洁不少于52人（含经理1人），会议服务不少于24人（含经理1人、会议设备技术人员1人），安保服务不少于15人(含经理1人)，文印交换人员不少于5人，洗车房服务人员不少于2人，理发师不少于2人。

2.项目经理应在50周岁（含）以下，大学本科及以上学历，具有暖通、机电工程或给排水专业中级职称，具有5年（含）以上非住宅类物业项目经理经验。

3.工程经理应在55周岁（含）以下，大学本科及以上学历，具有特种设备安全管理A证书，具有建（构）筑物消防员或消防设施操作员四级及以上证书及特种设备-制冷与空调设备运行操作证书，具有5年（含）以上非住宅类物业项目同岗位经验。

4.保洁经理应在45周岁（含）以下，大学本科及以上学历，具有5年（含）以上非住宅类物业项目同岗位经验。

5.消防负责人应在40周岁（含）以下，大学本科及以上学历，具有一级注册消防工程师证书及建（构）筑物消防员或消防设施操作员四级及以上证书，具有5年（含）以上非住宅类物业项目同岗位经验。

6.秩序维护经理应在40周岁（含）以下，大学本科及以上学历，具有5年（含）以上非住宅类物业项目同岗位经验。

7.会议服务经理应在40周岁（含）以下，大学本科及以上学历，具有中级职称证书，具有5年（含）以上非住宅类物业项目同岗位经验。

8.专业技术人员具有相应上岗资格：

①提供特种设备-低压电工作业证书，至少8人；

②提供特种设备-地下有限空间监护作业证书，至少1人；

③提供特种设备-制冷与空调作业证书，至少2人；

④提供特种设备安全管理A证书，至少1人；

⑤提供特种设备作业压力容器操作R1证书，至少1人；

⑥承诺配备房屋建筑结构安全管理员，至少1人；

⑦承诺配备房屋建筑设施设备安全管理员，至少1人。

9.中标后本项目经理未经采购人同意不得更换。

10.工程维修人员及会议设备技术人员须持有相应岗位证书。

11.做好工作人员上岗前的安全和保密管理教育、礼貌用语、消防安全知识的培训工作。统一着装，佩带工牌，干净整洁，仪表仪容符合服务行业的要求。

12.有规范的培训考核制度。定期对工作人员进行培训考核，对考核不合格者需进行再培训，并根据采购人意见进行人员调整。

13.投标人人员政治可靠、业务熟练、工作责任心强，能忠于职守，有吃苦耐劳的精神。

14.投标人人员身体健康（相应岗位人员提供健康证），相貌端正，举止优雅，能够适应本工作岗位的相应要求。

15.人员招收、招聘来源情况及人员稳定性保障措施。

16.保证拟派人员专职为本项目提供服务。

（二）本项目费用中不含：

---能源费用（如：水、电、煤气费等）

---国家规定的各项强检费用

---电梯、消防的维保费用

---消杀费用

---垃圾清运费用

---物业共用部位、共用设施设备的大修、中修和更新、改造费用。

---物业耗材费用（包含但不限于：低值易耗、常用工具、各类应急物资等。）

（三）其他要求

1.投标人应根据采购人实际情况提出针对性强、切实可行的物业服务方案。

2.中标人须接受采购人的工作指导、监督与考核。

3.中标人遇采购人临时性任务，应积极组织人员给予配合。

4.由于中标人工作过失而造成的人员伤亡，由中标人负全部责任。

5.中标人应注意节能减排，合理利用采购人能源，并协助好采购人进行相关节能指标的统计。若采购人发现中标人在服务过程中存有浪费情节的，采购人有权给予经济处罚。

6.物业用大型专业工具设备由采购人提供，请投标人在投标文件中提供物资装备表。

7.物业服务收费采用包干制。

8.采购人工作时间：9:00-18:00，节假日正常休息。要求中标人做好相关的物业服务工作。

9.采购人可无偿提供物业办公用房、值班用房、员工宿舍和工具间。

10.中标人工作人员可购买饭卡就餐，在指定区域就餐。

- 六、需要说明的其他事项

- （一）零星维修材料费用

本项目涉及的零星维修材料、低值易耗品、客耗品等由采购人提供，涉及的相关服务由中标人承担。

（二）合同费用

根据中环办公区装修改造实际情况及各单位入驻后保障人数情况，中标人需配合采购人按照实际情况进行费用核减并签订补充协议。

- （三）其他有关合同要求

1.《北京市物业管理条例》第六十五条：物业服务人应当按照物业服务合同的约定提供物业服务，并且遵守下列规定：提供物业服务符合国家和本市规定的标准、规范；及时向业主、物业使用人告知安全、合理使用物业的注意事项；定期听取业主的意见和建议，接受业主监督，改进和完善服务；对违法建设、违规出租房屋、私拉电线、占用消防通道等行为进行劝阻、制止，劝阻、制止无效的，及时报告行政执法机关；发现有安全风险隐患的，及时设置警示标志，采取措施排除隐患或者向有关专业机构报告；对物业使用人违反临时管理规约、管理规约的行为进行劝阻、制止，并及时报告业主；不得泄露在物业服务活动中获取的业主信息；履行生活垃圾分类管理责任人责任，指导、监督业主和物业使用人进行生活垃圾分类；配合街道办事处、乡镇人民政府、行政执法机关和居民委员会、村民委员会做好物业管理相关工作。

2.京机管发〔2020〕15号节约型机关创建评价细则：在物业管理合同中提出节能、节水、反食品浪费、生活垃圾分类管理目标和服务要求。

3. 中标人每半年向采购人提交工作总结，包括但不限于工作成果总结、工作中存在的问题及改进措施、维修改造建议、下一步工作计划等。