# 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | BIM运维管理平台(二期)开发技术服务 | 一项 |

- 商务要求

★1. 实施的期限和地点

# 1.1采购项目（标的）实施的时间：本项目平台开发服务期限为120日历天，从甲乙双方签订合同且甲方发出启动通知之日起，至双方签署《试运行申请表》之日止。

# 1.2采购项目（标的）实施的地点：首都医科大学附属北京朝阳医院指定地点

2.付款条件（进度和方式）

详见“拟签订的合同文本”。

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京朝阳医院提供BIM运维管理平台(二期)开发技术服务，投标人应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供应商应保证所提供的服务符合国家相关法律法规的要求。

2 验收标准

# 2.1符合采购人服务范围要求。

# 2.2供应商配置的硬件设备符合采购人要求。

# 2.3完成采购人要求的工作内容。

# 2.4达到采购人要求的服务和质量标准。

3. 服务内容及要求/货物技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

详见其他技术、服务等要求。

3.3为落实政府采购政策需满足的要求为落实政府采购政策需满足的要求（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不享受政策优惠扣除）

1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造或提供服务由中小企业承接的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

（一）项目概述

1.1项目背景

首都医科大学附属北京朝阳医院，2023年已建立以BIM、GIS、物联网等技术为基础，整合朝阳医院常营院区地上及地下空间、地下管线、室内室外多维信息模型数据和感知数据，形成覆盖朝阳医院常营院区的BIM运维管理平台，通过三维可视化表达和服务引擎、汇聚竣工模型信息、空间信息、能耗信息、设备信息、安防信息，建设形成从项目设计阶段、施工阶段到后勤运维阶段常营院区全生命周期应用运维应用。伴随医院开院的有效进行，在前期基础上，医院运行规模增大、后勤精细化管理要求提升，拟通过对常营院区BIM运维管理平台的应用提升，实现对物业管理、消防应用管理、视频融合应用、门诊就诊优化调度、门诊大厅飘带健康度监测等智能化应用和管理。

2023年，北京朝阳医院制定了一院三址协同运维管理的顶层设计,常营院区BIM运维平台的上线应用与完善，需扩大运维管理业务覆盖范围，通过采用统一模型精度及数据继承标准，打造本部院区的BIM数字底盘，整体提升医院后勤管理的精细化和数字化水平。实现朝阳医院“一院多址”模式下优化医疗资源配置、提升医疗服务效率和质量，提高医疗服务的整体效能，为医院高质量发展创造更大的价值。

1.2项目建设目标

通过常营院区后勤BIM平台新增功能的应用提升，实现对医院后勤运营的全面监控和实时预警，帮助医院管理人员及时发现和解决各种潜在安全隐患和风险因素，实现“未警先办”。通过对数据的分析和监测，及时发现异常情况，预警医院管理人员并采取相应措施；对医院后勤流程进行智能化管理，提高工作效率和准确性，降低人为错误和事故的发生概率，全面提升绩效水平。以数据驱动的决策模式帮助医院领导和管理人员更好地了解后勤运营状况，发现问题、优化流程，及时调整策略。针对物资库存情况、人力资源利用率、设施运行、安全隐患及风险、就诊流化优调度等，为管理者提供了全面、及时的信息基础，并辅助做出更加明智、有效的决策。通过数据预测，帮助管理者预测后勤需求趋势，制定长远规划，避免资源浪费和紧急处理。帮助管理者更加科学、准确地制定策略和方案，提高医院后勤管理的效率和质量。

（二）项目建设内容

2.1本部院区数字底座基础平台

数字底座基础平台需支持多种格式文件的导入，如RVT、FBX等；支持倾斜摄影模型通过AI或人工的方式进行材质替换、模型减面、地形植被建筑拟合等；支持大场景加载，且平台运行流畅；支持交通流量、天气、日照、人行流量等仿真模型服务；支持场景切换、渲染风格调整、图文关联展示、无级缩放、平移、旋转等。底座平台技术要求如下：

（1）采用服务器+Web端推流技术方案，对客户端电脑或手机无显卡配置要求，模型加载快速、操作流畅。

（2）实现三维实景模型、激光点云模型与三维模型的叠加。

（3）采用点法线渲染技术，在控制三角面片数据量的情况下，实现圆滑的曲面显示效果。

（4）服务器端集中轻量化模型方式时，采用多进程和多线程技术。

2.1.1  医院及院区可视化展示

通过对三维模型的导入和加载，实现建筑结构可视化、机电模型可视化管理、控制界面可视化管理和区域可视化管理数据底座平台开发。

平台需支持在系统中直观展示院区周围的建筑、道路等信息。平台需支持在三维场景中旋转、平移、缩放视角，以不同的角度查看院区的周围环境。 平台需支持漫游时，不必按预设路线，可以 360 度完全自主自由的操作。支持集成各子系统的信息数据，以不同的管理主题，统一展现运维管理信息，根据不同的主题与维度对数据进行加工与分析。反映院区管理的整体状态和运行情况。支持子模块业务数据钻取，可通过综合态势进一步查看子模块详细数据。提供丰富的大屏场景模式，满足领导参观、运行监控与应急处置多种场景的展示需求。

2.1.2 医院及院区场景漫游

平台需支持展示院区内部不同结构的空间布局、在整体楼层中位置、功能说明等信息。 平台需支持以第一人称视角进行漫游，平台需支持通过键盘、鼠标操作漫游角度，并在漫游过程中点击建筑查看建筑内设备的运行动态数据。

2.1.3 态势分析

管理驾驶舱应支持针对领导的不同关注点、不同管理层级进行数据面板定制，应与设备监测系统、协同指挥联动等模块无缝连接，支持“钻取式查询”，可以实现对整体性指标的逐层细化、深化分析，将采集的数据形象化、直观化、具体化，直观地监测医院后勤运行情况，并可以对异常关键指标预警和挖掘分析。常营院区展示内容包括：物业服务数据、消防设施管理数据、视频融合数据、飘带实时监测情况等本次提升内容。本部院区展示内容包括：空间运营态势、能源管理态势、设备运行态势等。

2.1.4本部院区可视化模型

基于《民用建筑工程竣工验收模型细度标准》（DB11/T2127-2023），依照院区医疗空间一到三级流程，提供建筑、结构、水、暖、电专业的模型，并与空间、系统的静态数据结构化整合，支撑后续动态数据存放、展示、分析。

根据医院提供的地下官网图纸，建设地下管网BIM模型，包含强弱电、给排水专业，管径、种类、埋深等信息。

建模范围：本部院区A、B、C、D、E、F、G、H楼建筑、结构、水、暖、电五个专业的BIM模型，及地下管网（含市政给排水和强、弱电专业）的三维模型，典型医疗空间（病房、杂交手术室、会议室、机房等）的精装修模型（含设备、资产），并与空间、系统静态数据结构化整合，支撑后续动态数据存放、展示、分析。

2.1.5 三维模型轻量化处理

要求对建筑、结构模型、幕墙模型轻量化与效果处理，院区三维可视化运维平台应具备建筑、结构模型、幕墙模型轻量化与效果处理能力，以便在模型轻量化及效果处理需求场景下能够准确应对及相应。

暖通、给排水、消防、安防等机电、弱电系统专业模型轻量化处理及效果表现院区三维可视化运维平台应具备暖通、给排水、消防、安防等机电、弱电系统专业模型轻量化处理及效果表现能力，以便在模型轻量化及效果处理需求场景下能够准确应对及相应。

▲本项目采用的轻量化引擎需通过相互兼容性测试认证并获得鲲鹏技术认证证书。（需提供鲲鹏技术认证证书）

▲本项目采用的轻量化引擎通过CNAS安全测试。（需提供CNAS机构测试报告）

▲本项目采用的轻量化引擎通过软件产品登记。（提供中国软件评测中心出具的测试报告）

如非投标人自有产品，需提供原厂产品使用授权书。

2.2 常营院区后勤运维平台提升

2.2.1 总务管理

（1）运送服务管理

对运送服务进行数据采集、室内定位融合应用、BIM空间导航、运送派单管理，利用AI智能算法及空间路径分析模型，实现运送服务的效率评估、运送服务质量监控、运送服务成本分析、人员配置优化、工单统一调度、工单路径追踪、异常预警及紧急求助管理。

对运送服务综合态势管理，进行分析与决策支持，响应时间、完成率、平均运送时长、准确性、安全性等多维融合，提升后勤运送服务的效率、质量、成本控制能力及安全性和可持续性。

支持微信小程序运送派单接单及运送服务的综合数据分析。

（2）物资综合管理

实现后勤物资的全过程闭环，从物资入库管理、物资出库管理、物资临时领用管理、物资派发管理、物资使用管理、物资库存盘点管理，对物资进行全程追踪，利用大数据和智能算法技术，对物资管理数据进行深度挖掘和分析，通过使用效率评估、效益评估、消耗评估等，对物资进行采购预测，提高物资管理效率、降低运营成本、提升服务质量。

支持微信小程序物资出库临用、物资派单接单及物资统计数据分析。

（3）垃圾运送管理

垃圾运送工单执行与垃圾运送小车集成对接，通过数据集成与BIM模型融合，实现对医疗废物及生活垃圾从收集、分类、运送、暂存到最终处理的全过程管理，通过平台管理运送人员位置、任务状态，各类垃圾运送动态，称重情况及运送轨迹等信息，进行全程记录跟踪统计，同时可对垃圾运送任务实时调度，实时监控，提高监管效率和质量。

数据分析支持按照垃圾分类、科室类型、运送时长、称重数据及综合趋势等多维融合。

支持微信小程序工单信息、确认工单执行，各科室垃圾重量，显示运送路线及数据分析汇总。

（4）探视管理

通过微信小程序在线探视预约服务，预约人员通过填写探访时间、探访患者信息、探访人员信息提交预约申请。支持生成预约探访二维码，通过与医疗及门禁设备系统对接，实现探访人通过预约的信息在有效探访时间内的门禁出入。可对每个科室设置当日探访人员数量限制，预约人员数量超限制后不可预约当前时段，通过数据收集对探访人员的超时未离开、探视预约异常、探视人员不安全行为等潜在风险发出预警提醒。

（5）电梯管理

在BIM平台实现展示所有电梯的运行情况信息，对接电梯系统，汇聚电梯系统实时数据，支持查看每部电梯的运行状态，当前停靠楼层，通过电梯内的监控设备，利用视频算法，分析不同时段内电梯内人员密度、人员流量情况。根据电梯运行工况，电梯运行热点停靠楼层等，辅助电梯服务人员工作排班，分析电梯服务人员人效等运营情况并进行优化，实现电梯服务工作的最优配置。

支持微信小程序物业管理领导对电梯运营情况的监管与分析。

（6）食堂物资管理

对营养食堂和职工食堂日常订货单数据的收集、处理、分析及决策支持。通过平台录入或自动导入订货单数据，记录订购日期、供应商信息、商品名称、数量、单价等关键信息；通过不同维度的数据分析，及时了解货物订单趋势变化，分析订货单数量的变化趋势，食堂的采购需求和周期性变化，为制定采购计划提供依据。

（7）预警管理

将平台各功能模块采集到的数据进行深度挖掘和分析，发现潜在的安全隐患或异常情况，根据预设的预警规则和阈值，对分析结果进行自动判断，一旦发现异常情况，立即触发预警提醒。当异常情况被确认后，平台会自动生成预警信息，并通过多种方式将预警信息发送给后勤管理、维修相关人员等进行事件处置。相关人员收到预警信息后，立即采取相应的响应措施，进行现场排查、紧急维修等，以消除安全隐患或异常情况。

（8）AI算法

基于各子系统能源数据采集，通过AI智能算法，对各科室、各设备系统的能耗数据进行分析，在保障医疗需求前提下，实现空调冷源系统的节能降耗智能运行策略。同时，通过智能调度和控制，实现能源的最优化使用。

通过分析设备的运行数据和历史故障记录，通过AI模型，预测设备未来的故障风险，并提前通知维修人员进行检查和维护，降低设备故障率，减少停机时间。

利用RFID技术、二维码识别等对物资进行标识和追踪，结合AI算法进行智能管理和优化，通过数字化管理物资信息（如种类、数量、存放位置等），实现物资的快速定位和补充。对物资进行监控和预警，避免物资短缺或过期等问题。

2.2.2.消防应急管理

（1）消防设施管理

消防设备设施巡检支持为医院制定巡检路线，建立周期性的巡视计划，满足医院安保人员巡检任务的自动下发和快速反馈，通过计划的合理安排和有效执行，提高巡检效率。可通过平台的微信端实现巡检的移动化和实时化，协助工作人员提高工作效率，改善工作质量，实现巡视工作电子化、信息化、标准化、智能化。

1）消防设备设施台账：支持对院内全量消防设备设施的基本信息进行统一管理。建立消防设备设施台账。

2）巡检计划：根据消防设备设施台账，完成巡检计划基本信息的录入及巡检计划信息的集中展示。

3）巡检任务：支持巡检任务信息的集中展示。

4）巡检打卡：支持对接院内现有的NFC硬件设备，获取NFC感应识别数据，作为巡检人员的巡检打卡记录数据。

5）巡检分析：支持从巡检总数、完成率、及时率、巡检总工时、巡检报修、异常数等几个维度，对巡检工单的完成情况进行统计分析，从而为决策和考核提供依据。

6）实时监测：各类消防设备点位（灭火器、消防栓、电控门禁、末端试水设备、防火卷帘、危化品），对无法实时监测设备状态的按照巡检的结果展示状态，可通过传感器对接获取实时监测数据的设备接入系统，形成全部消防设备设施实时运行数据展示。

（2）消防疏散演练

1）实时设备监测提醒

实时监测疏散通道、安全出口等各类设备的状态，一旦检测到异常情况，系统会立即启动报警机制。

2）自动规划功能

根据设备预警的点位信息，系统结合人员密度热力监测的人员分布情况，自动规划较佳的疏散路径。通过算法分析和优化，系统能够选择出较安全、较快捷的疏散路线，确保人员在有限的时间内安全撤离。

3）智能指示功能

通过院内指示LED指示灯，显示最优撤离路线、出口位置。系统可以根据人员的移动方向和速度，动态调整优化路线，确保人员及时了解出口压力，调整逃生路线。

4）语音提示功能

系统可以通过外部扩音设备，向人员播放疏散指令、安全提示等信息，帮助人员迅速了解当前状况并采取正确的行动。

5）设备联动功能

可与报警装置、闪光警示灯、消防门禁、卷帘门等设备实现联动，当预警发出后自动执行所有设备的启用状态。

2.2.3.视频融合与人员实时监测

（1）视频融合

对现有视频监控的重叠区域、相邻区域的多路源监控视频数据利用拼接算法进行拼接，消除重叠区域、画面分散效果，形成宽角度、大视场视频图像，实现将多路监控视频拼接成一路视频，使拼接后的视频清晰无缝，并实时播放，同时支持回放查看。并可输出指定格式的实时视频流，如RTSP，FLV（适合于web播放）等格式，该方式在局域网或者外网中看全景视频，或者做AI识别分析使用。

将分散、割裂的实时视频按照其原有监控范围，在三维模型中做三维还原，与三维模型相结合，实现视频+模型虚拟与现实共同展示，虚拟与现实的互补。

视频融合点位数不超过120个。

（2）人员密度热力监测

利用视频算法技术，实现对人员密度的热力监测。通过分析监控摄像头捕获的视频流，将实时监测人群聚集的密集程度，并生成热力图在模型上直观展示人员密度分布情况。从而实现人员流量管控、安全预警和资源调配、应急疏散指挥等场景应用分析。

2.2.4.门诊就诊优化调度

汇聚预约挂号系统及相关医疗业务数据，通过数据治理及数据模型梳理，对预约签到人员数量进行实时监测，通过与视频融合衔接，实时掌握门诊流量、患者等候时间、医生接诊时间等关键信息，形成从预约签到到会诊时长数据分析基础数据，根据预约、会诊、检查时长数据建立分析模型，分析当前就诊流程优化空间，优化问诊流程。

2.2.5飘带健康度监测

对接飘带健康度监测系统，采集健康监测系统数据并接入BIM系统，BIM系统中可以实时查看监控监测数据。

1）实时监测：实时监测包括应力、加速度、倾角、偏移量、风向、风速、雪厚量等数据。

2）报警：实时接收探测器的预警信息和报警信息，并在BIM系统展示报警信息和位置。

3）统计分析：对探测器历史数据进行统计分析，并统计设备离线、设备故障和监测数据报警数量。

2.3 集成及调试服务

软件系统调试：安装和配置软件系统，进行系统调试和优化，解决系统运行中出现的问题和异常。数据对接和同步调试：根据系统需求，对接不同数据源或数据库，进行数据同步和调试，确保数据准确、完整。系统集成测试：对各个系统组件进行集成测试，确保整体系统功能正常，各模块协同工作良好。

投标人各阶段所需要履行的工作要求，投标人需在提交的服务建议书中完全响应。包括数据集成、系统对接、功能集成、功能测试、性能测试、安全测试等。

2.4 第三方系统对接

| 序号 | 对接系统 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物资管理系统 | 通过平台对接物资管理系统，实现与平台后勤设备物料管理业务的数据联动，基于平台将维修物料管理系统中的采购、入库、库存等数据，与后勤设备管理系统中的物料申请、使用消耗等数据进互联互通，实现物资从采购、入库、使用、报废等全流程的管理，同时支持对后勤物资消耗成本进行核算分析。如遇特殊情况，可支持数据的导入与手工补录。 |
| 2 | 医废管理系统 | 通过平台对接医废管理系统，采集包括但不限于医废产生数据、入库数据、出库数据、告警数据等，实现医废管理的全流程监管。同时，将医废数据同步至后勤管理指标体系的考核指标中。如遇特殊情况，可支持数据的导入与手工补录。 |
| 3 | 探视门禁系统 | 通过平台对接医废管理系统，实现探视预约二维码的开门及数据生成，包括但不限于入门人员、时间、时长、事由等 |
| 4 | 污水监测系统 | 通过平台对接污水监测系统，采集包括集水井液位、调节池液位、清水池PH值、提升泵流量等数据，通过平台实现污水设备运行状态以及告警的远程实时监测以及统一管理。 同时，通过平台的告警中心、工单中心以及视频联动能力，赋能污水监测系统。当系统检测到故障等事件，通过平台告警联动视频画面，同时能触发报修系统中对应的设备故障工单，实现告警事件的快速响应。 |
| 5 | 火灾自动报警系统 | 通过平台通过与火灾自动报警系统，采集包括主机运行状态、故障报警；火灾报警探测器的工作状态、探测器地址、位置信息、相关联动设备的状态等，基于报警情况快速响应及联动处理，保障安全。同时，与BIM三维可视化管理系统对接联动，实现火灾自动报警的可视化管理，并且在BIM系统中自动生成逃生规划路线，快速响应警情。 |
| 6 | 门禁管理系统 | 通过平台对接门禁系统系统，采集到的区域内人员的身份识别、出入口管理情况、异常告警等数据。平台可以实现门禁系统各种数据的汇总和自定义查询功能，从而实现平台对门禁系统数据的集中监视和管理，并可基于平台调用最近的摄像探头对现场情况进行观察。同时，与BIM三维可视化管理系统对接联动，实现门禁的可视化管理。 |
| 7 | 一键报警系统 | 通过平台对接一键报警系统，采集并展示告警信息，同时与BIM三维可视化管理系统对接联动，实现一键告警的三维可视化管理，直观展示报警区域等，提升警情响应效率。 |
| 8 | 医疗业务数据 | 通过平台对接医疗相关系统，实现探视患者身份确认；住院一站式服务工单读取；区域患者检查单，检查报到时间、报告出具时间等医疗活动行为数据；门诊预约取号数据，住院患者床位数据，进行人流量分析； |

以上第三方系统均为本项目新增对接内容。

2.5 与原运维管理平台无缝衔接

朝阳医院常营院区BIM运维管理平台（二期）开发技术服务项目，需与原一期运维管理平台无缝衔接，保证平台相关内容的一致性。

原一期运维管理平台基于java作为开发语言，采用Springcloud框架搭建。系统耦合度低便于扩展，业务化配置能力强，业务系统设计采用中心服务的模式，对接面向服务，使用前后端分离技术，方便系统扩展和维护。使用MySQL数据库，具有其它数据库支持接口。

数据一致性：新开发内容需与前期的数据保持高度一致，包括建筑信息、设备信息、运行数据等。新开发内容能够读取并理解原平台的数据格式、数据要求及数据标准，确保数据使用过程中不出现丢失或错误。

功能连贯性：应用提升需要完全继承并扩展原平台的功能，确保用户的使用时能够无缝衔接。如可视化、协调性、模拟性和优化性等关键功能应保持一致，并在应用提升过程中进一步优化和增强。

操作界面统一：用户界面的设计应保持一致性，使用户在无需重新学习操作方式。界面元素、按钮布局、操作流程等均与原平台保持一致，降低用户的学习成本。

系统稳定性与安全性：在应用提升开发过程中，应确保系统的稳定性和安全性不受影响。与原平台在网络安全、数据备份、故障恢复等方面保持一致，确保平台在衔接后能够稳定、安全地运行。

扩展性与可定制性：考虑到未来可能的业务需求和技术发展，应用提升平台应继承原平台的扩展性和可定制性。能够方便地添加新功能、调整参数设置，以适应不断变化的业务需求。

（三）技术服务要求

3.1 技术团队要求

参与本项目的核心团队成员要求包含项目经理1人，业务专家5人（高级职业资格或高级职称），中级系统集成工程师人员2人，中级软件设计人员2人。

项目团队对人员的具体要求：

投标方需指定一名负责人，负责协调各类资源，以便及时处理项目实施过程中碰见的各类问题，保证进度。同时保证每周至少一次，每次不低于1小时现场与招标方沟通项目进度，对于项目问题在沟通后需在24小时内书面答复解决方案；

项目团队的骨干人员（包括但不限于项目经理、业务专家、高级信息系统项目管理师、中级系统集成工程师、中级软件设计师）须给予相应的业绩证明材料说明；

项目经理具备硕士研究生及以上学历，计算机专业方向，应具有大型系统项目实施经验，并给予相应的简历说明；

投标人应根据项目规模组建结构合理、稳定的实施团队，并应制订相应的项目实施规范，以便项目的所有管理要求和实施策略能得到一贯的执行；

投标人应对派驻招标方的实施人员安全及行为负全部责任，招标人不对投标人实施人员发生的任何意外事件承担任何责任和费用，包括但不限于由于招标人的行为或疏忽造成的；

3.1.1.通讯业务数据专家

（1）业务专家基本要求：

投标人需配备通信工程专业的业务专家（高级职业资格或高级职称）1 人。

（2）工作内容

1）负责对后勤运维平台的通信需求进行深入分析。了解并分析平台在运行过程中涉及的各类数据传输需求，如模型数据、监控数据、控制指令等，及数据传输的实时性、安全性和可靠性要求。

2）负责根据业务需求，选择合适的通信技术标准和协议，并进行系统规划。确定网络架构、拓扑结构、通信接口以及数据传输方式等，以满足后勤运维平台的通信需求；

3）负责对后勤运维平台的通信性能进行持续优化和监控。使用专业工具对网络状态、数据传输速率、延迟等关键指标进行实时检测和分析，及时发现和解决潜在的性能问题，调整通信参数和配置，以提升通信系统的性能和稳定性。

3.1.2.系统架构业务专家

（1）业务专家基本要求：

投标人需配备硕士研究生及以上学历，计算机或信号处理专业的系统架构业务专家（高级职业资格或高级职称）2名，具有不少于2个数字孪生或数字化平台系统架构建设经验。驻项目现场提供系统架构相关服务，并提出平台架构设计及优化方案和实施指导意见。

（2）工作内容

1）负责项目的需求分析，并基于需求设计系统的整体架构，确定项目技术选型、系统框架搭建、数据库物理模型设计等；

2）负责制定技术路线和架构方案，确保技术实现的可行性和高效性，参与技术评审，从架构角度提出优化建议；

3）负责系统的运行性能，参与性能测试并主导性能优化工作。

3.1.3.技术业务专家

（1）业务专家基本要求：

投标人需配备计算机或通信工程专业的业务专家（高级职业资格或高级职称）、具有不少于2个信息化平台建设经验。驻项目现场提供系统设计及系统分析相关服务，并提出平台建设优化方案和实施指导意见。

（2）工作内容

1）参与平台需求调研与设计工作，负责平台系统的分析工作，确保项目的顺利进行和高质量完成；

2）根据业务需求，提出创新的解决方案，并指导团队成员实现方案，确保方案的正确性和可靠性；

3）对建设项目收集的数据进行系统性分析，帮助平台开发团队更好地理解和掌握业务管理要点、需求、方法和目标，优化平台的数据架构、业务架构和业务管理功能和使用场景。

3.2.项目实施要求

（1）有明晰的组织机构，项目实施人员齐全，岗位职责明确，能高标准的实施项目管理。在项目实施期间，有明确的进度安排，积极配合招标人完成与其他项目的应用对接，提供相关工作内容的技术支持。

（2）项目实施过程中，应安排专家驻场专项服务，各项专家不少于10次/人；

（3）系统调试期间，要有高水平的专业工程师在场，并向用户提供系统架构、开发、安装、性能调整、维护的所有文档。系统试运行后要有高水平的工程师在场进行监测。系统运行期间，当系统出现故障时，工程师要迅速到现场进行诊断，解决问题。

（4）投标人应在系统开发、安装实施、试运行期间承诺免费负责为招标人提供培训系统维护人员和操作人员；培训目标为受训者能够独立、熟练地完成基础维护与操作，实现依据本次招标项目的目标和功能。

3.3 标准规范要求

本项目建设应符合最新颁布的标准和规范要求，所涉及的安全性标准和规范、业务性标准和规范、技术性标准和规范、验收标准和规范等必须至少符合以下现行标准和规范。

（1）《建筑信息模型存储标准》(GB/T51447-2021)

（2）《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）

（3）《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385-2008）

（4）《计算机软件测试文档编制规范》（GB/T 9386-2008）

（5）《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T 14394-2008）

（6）《计算机软件测试规范》（GB/T 15532-2008）

（7）《信息安全技术术语》（GB/T 25069-2022）

（8）《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》(GB/T 25058-2019)

（9）20221211-T-469   信息技术 BIM软件 第3部分：模型视图定义DB3311/T 229─2022  建筑信息模型（BIM）数据规范

（10）20231729-T-466   地理信息 BIM到GIS的概念映射 （B2GM）

（11）DB11/T2127-2023民用建筑工程竣工验收模型细度标准

（12）北京市市属医院建筑工程BIM设计表达及交付标准（试行）

以上相关标准和规范中如有内容不一致之处，则按如下优先级顺序使用：

国家标准、规范

部颁标准、规范

行业标准、规范

地方标准、规范

企业标准、规范

投标人使用的标准、规范当规范与本技术规格书要求之间发生冲突时，采用其中最为严格的要求。

本技术规范书中涉及的所有规范和标准均应采用现行最新版本，投标人采用的规范和标准不得低于所述规范和标准。若投标人发现本技术规范书与参照的文献之间有不一致之处应明确指出。投标人也可在投标文件中提出自己另外遵循的标准和规范，供招标人评价。

3.4 系统性能和安全要求

3.4.1 安全稳定性要求

1）安全保密要求

系统需要有严格的用户系统和功能授权机制，能与  安全防火墙和病毒防护等运行环境集成，确保数据安全，符合国家信息安全等级保护二级要求。

2）可操作性好

为使系统有效地发挥作用，要求系统容易理解，操作简单方便。

3）稳定性

需保证系统7×24小时长期稳定不间断的正常运转。支持峰值并发用户数不小于100，系统初始化、互操作、模型加载等待和模型展示刷新时间不能超过 5秒，连续无故障运行时间大于120天，故障恢复时间小于8小时。

4）可扩展性

为满足今后工程建设项目规划管理业务不断增长、变化的需求，系统应充分考虑结构、功能、管理对象等方面的扩展；系统应按标准语义化解译后，形成运算、判断的规则，实现规则可调、参数可调配置驱动，做到规则细微变化的零代码开发或轻代码开发。

备注：

①根据网络环境情况变动响应时间变动范围不超过 50%。

②根据系统安全风险分析，本项目需要按照网络与信息安全目标与保护等级二级要求的水平进行建设，以实现系统可靠、安全的运行并提供由专业等保测评机构出具的等级保护测评报告。

3.4.2 项目性能要求

1）主要功能不出现错误或遗漏

2）功能满足用户需求

3）不出现系统崩溃

4）不出现数据丢失

5）不出现数据毁坏

6）报警信息响应时间：小于3秒

7）故障信息响应时间：小于3秒

8）状态信息响应时间：小于3秒

9）控制操作响应时间：小于1秒

3.5 文档管理要求

建立完善的文档管理体系，包括文件命名规范、目录规范、文件传递规则等，在规定时间内向招标人提交项目建设需求调研、设计、开发、测试、实施各个阶段的计划、方案、报告、和质量标准、项目进展状态及文档。

项目结束后，中标人按照本标书的要求把项目相关文档移交给招标人。

3.5.1 文档资料要求

对文档资料的整体要求:

投标人需提供包括但不限于项目实施方案、平台设计方案、进度计划、售后服务方案等。

投标人提供的技术资料或方案需要完整、有针对性，进度计划合理有效，保障措施有效。

技术文档应与系统相一致，技术文档应该全面、完整、详细。

技术文件应能够满足招标人对系统的安装、使用、运行维护、应用开发的需要。

提供整个系统建设的技术管理文档，系统运行、维护管理体系对应的全部管理规范和管理规定的文档。

技术文档应符合采购要求说明书所述的功能和技术要求，提供在指定平台上可靠运行的并经测试合格的全套软件，提供与运行版本一致的全部源程序和可执行代码。文档内容应满足《计算机软件测试文档编制规范》（GB/T 9386-2008）和《信息安全技术术语》（GB/T 25069-2022）。

提供的文档和资料均应以纸张和磁介质（或光盘）为载体，文件格式为Word（PPT，PDF等）文档或PDF文档或其他可视化文件。

3.5.2 项目资料要求

应用软件项目资料：

需求调研阶段：《调研报告》、《需求分析说明书》等

设计阶段：《系统概要设计说明书》、《功能详细设计说明书》、《数据库设计说明书》、《技术规范》、《接口数据规范》、《测试计划》等

开发阶段：《程序维护手册》、《用户操作手册》、《测试用例》等

测试阶段：《单元测试报告》、《性能测试报告》等

实施阶段：《系统部署说明书》、《验收报告》、《培训计划》等

试运行阶段：《系统运行维护管理规定》、《系统数据维护管理制度》、《项目试点总结》等

管理类文档：《项目计划书》、《配置管理计划》、《用户培训计划》、《评审报告》、《会议记录》、《开发进度月报》等。

3.6 项目验收要求

1）项目完成后，中标人除提供本单位测试报告外，需委托建设单位认可的第三方法定测试机构出具安全测评报告，测试费用由中标人承担。

2）项目按照招标人要求进行验收，相关费用由中标人承担并提供验收报告。

3.7 知识产权要求

1） 本项下由招标人提交给中标人的图片、照片、视频及文字资料等包括知识产权在内的全部权益均由招标人享有，中标人不得将其用于本项目的之外的其他用途。在本项目结束后，应根据招标人的要求返还给或者予以销毁。中标人方为了完成项目而制作、收集的相关数据，招标人有权获得和使用，同时本项下由中标人根据前述资料编辑、制作的应用软件、最终形成的工作成果的知识产权由招标人享有。

2）中标人应当保证其制作的本项目成果以及在制作过程中产生的一切相关资料的知识产权及其他相关权利的完整性和合法性。对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由中标人自行承担。

3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由中标人承担所有责任及费用。

4）招标人有本项目完全使用权。招标人对本项目成果进行的应用和本平台与招标人各种应用平台对接工作属于招标人对本项目成果的使用权，中标人必须切实保障招标人的使用。

5）本项目研究成果及其技术文档等所有权由招标人享有，技术文档资料包括完备的系统设计文档、功能模块说明、程序源代码、执行代码、使用手册等，招标人对本项目的所有成果具有所有权，招标人有权对该技术成果进行后续开发，由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新技术成果及使用权、转让权归属招标人。

6）中标人须提交未侵犯他人知识产权的书面承诺。中标人须保证其本项目中所开发的平台及应用系中标人独立完成的软件作品，不会因模仿、抄袭复制、临摹任何在先软件和/或其他在先权利，使得应用软件与在先软件和/或其他在先权利构成相同、相似或近似，进而导致应用软件侵犯或可能侵犯他人知识产权或其他合法民事权利。

3.8 售后服务要求

1）产品最终验收合格后，双方签署《系统终验确认单》之日为免费维护期起始之日，免费维护期2年。投标人根据需求，提供本项目售后服务方案（如服务体系、服务内容、培训内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等。

- 2）日常响应

- 提供7*24小时技术支持；

- 软件故障报修在半小时内响应，紧急问题在1小时内通过远程方式处理，一般问题在2小时内通过远程方式处理；若无法通过远程方式解决的，在24小时内到达现场解决问题, 如超过24个小时需向甲方解释并获得甲方同意，由此产生的一切费用均由中标人承担；

- 中标人对招标人系统每季度进行一次现场巡访，深入了解用户的系统使用情况，为用户解决系统的相关问题。

3.9 培训服务要求

1）按招标人要求，免费提供必要的标准解读、软件使用、数据处理等技术培训，确保招标人能独立进行业务操作及维护，培训时间由招标人根据工作进程安排。

2）技术培训按招标人要求，采用集中和非集中相结合的两种培训方式，集中式培训以组织建设单位、设计单位、施工单位、管理部门的相关技术人员进行集中培训；非集中式培训包括视频教学和提供电子操作说明文档等，培训次数不少于2次。

3）年度维护：中标人在免费维护期满后向招标人提供与免费维护期内同样的售后服务，具体服务内容以最终签订的合同为准。

备注：投标人须提供满足招标人要求的详细的免费培训计划，包括系统使用和维护、培训内容、时间、地点及培训讲师（经招标人同意）安排等。

3.10 系统建设成果要求

3.10.1 系统成果

1）本部院区数字底座基础平台一套；

2）常营院区后勤运维平台提升软件一套；

3）常营院区数据集成及调试服务一项；

3.10.2 源代码成果

针对本项目开发的源代码及辅助文件（含备注相应技术说明文档等）。

3.10.3 文档成果

包括但不限于需求报告、总体设计、技术标准、详细设计、项目总结报告、测试报告、用户手册及其他文档。